| Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby - DPS | číslo zakázky: 774-12 |
| --- | --- |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

E1

Akce:

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO FIRMY WEBCOM a.s

TIŠNOVSKÁ 137, BRNO

PARC. Č. 1577, K.Ú. BRNO - ČERNÁ POLE

Část:       Elektroinstalace

Investor: 	WEBCOM a.s., U PLYNÁRNY 1002/97 , 101 00 PRAHA 10

Seznam dokumentace:

E1	-	TECHNICKÁ ZPRÁVA

E2	-	1.NP – OSVĚTLENÍ

E3	-	1.NP – ZÁSUVKY, TECHNOLOGIE, UZEMNĚNÍ

E4	-	2.NP – OSVĚTLENÍ

E5	-	2.NP – ZÁSUVKY, TECHNOLOGIE

E6	-	3.NP – OSVĚTLENÍ

E7	-	3.NP – ZÁSUVKY, TECHNOLOGIE

E8	-	SITUACE

E9	-	SCHÉMA PŘENOSU

E10	-	STŘECHA

E11	-	RMS1

E12	-	RMS2

E13	-	RMS3

E14	-	LEGENDA

E15	-	VÝKAZ VÝMĚR

V Brně dne 06.10.2012

Vypracoval Dočekal Pavel

KOMP, spol. s r.o., Bubeníčkova 16, 615 00 B R N O

tel/fax.: 548213194, mobil: 608 974286

http://www.volny.cz/komp        e-mail: komp@volny.cz

1.	ÚVOD:

1.	ÚVOD:

1.1.	Rozsah, zadání

Tento díl projektové dokumentace řeší na úrovni prováděcí dokumentace vnitřní elektroinstalaci na akci: „ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO FIRMY WEBCOM a.s

TIŠNOVSKÁ 137, BRNO PARC. Č. 1577, K.Ú. BRNO - ČERNÁ POLE“. Investor zakázky: WEBCOM a.s., U PLYNÁRNY 1002/97 , 101 00 PRAHA 10, IČO : 25820826.

V této projektové dokumentaci jsou zapracovány  požadavky investora, architekta, pronajímatele a všechny skutečnosti známé projektantovi ke dni 06.10.2012.

Upozornění:

Při zhotovování této PD nebylo k dispozici požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS). Elektroinstalace tohoto objektu byla navržena na základě předběžné konzultace s požárním technikem, dále na základě zkušeností s objekty obdobného charakteru.

V případě, že následně vydané PBŘS bude v rozporu s touto PD, musí být tato PD zrevidována a uvedena do souladu s PBŘS!!!

2.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

2.1.	Druh sítě a napájecí napětí

Druh sítě (ČSN 33 2000-3):			3NPE ~ 50Hz, 230/400V  TN-S,

Provozní napětí:				400/230V, 50Hz

Ovládací napětí:				230V, 50Hz

2.2.	Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (ČSN 33 2000-4-41)ed.2:

| Stupeň ochrany | Druh ochrany |
| --- | --- |
| normální | automatické odpojení od zdroje |
| doplněná | automatické odpojení od zdroje a - doplňující pospojování - proudový chránič |

2.3.	Bilance odběru elektrické energie

Stupeň zajištění dodávky el. energie:			Dodávky 3. stupně

Způsob napojení: 					Novým přívodem (zajišťuje pronajímatel)

Instalovaný příkon

osvětlení				4,7	 kW

vaření				6	kW

výpočetní technika			15	kW

ostatní spotřebiče, technologie	10	kW

Instalovaný příkon celkem				35,7	kW

Soudobý instalovaný příkon celkem			17,85	kW

2.4.	Měření spotřeby elektrické energie

Rekonstruovaný objekt v současnosti je stávajícím odběrným místem s hodnotou hl. jističe před elektroměrem 3x25A. Tato hodnota nezaručuje provozní spolehlivost a doporučuji v průběhu rekonstrukce požádat o zvýšení rezervovaného příkonu na hodnotu hl. jističe před elektroměrem min. 3x32A. Měření spotřeby elektrické energie bude přemístěno. Vedle stávajícího pilíře s pojistkovou skříní E.ON bude instalován nový elektroměrový pilíř RE.

2.5.	Určení vnějších vlivů

Elektrické zařízení bude instalováno v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a v souladu s touto normou byl vyhotoven Protokol o určení vnějších vlivů č. 20111125, který je nedílnou součástí projektu.  V umývacím prostoru zajistí dodavatel elektroinstalačních prací provedení dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a ČSN 33 2130 ed.2.

3.	VNĚJŠÍ SILOVÉ ROZVODY:

3.1.	Připojení

Z elektroměrového rozváděče je napojen zemním kabelem rozváděč RMS1 ze kterého jsou napojené rozvodnice RMS2 (2.NP) a RMS3 (3.NP). Pro snadnou orientaci v páteřním vedení byl vyhotoven výkres SCHÉMA PŘENOSU.

3.2.	Ostatní

Pro elektrický pohon posuvné brány je připraven vývod 230V/50Hz v předpokládaném prostoru umístění tohoto pohonu.

4.	VNITŘNÍ SILOVÉ ROZVODY:

4.1.	Zásuvkové rozvody a technologie

Veškerá elektroinstalace bude provedena kabely CYKY 750V, které budou uloženy ve svislých konstrukcích, částečně v podlaze a částečně nad SDK podhledem. Musí být dodržené instalační zóny dle ČSN 33 2130 ed.2.

Použité průřezy pro osvětlení a zásuvkové obvody:

Zásuvkové rozvody CYKY 3 x 2,5mm

Světelné okruhy CYKY 3 x 1,5 mm

Ostatní průřezy budou stanoveny dle příkonu spotřebičů s ohledem na oteplení kabelů, způsobu uložení kabelů, impedanční smyčky a ostatních ustanovení ČSN.

- NUTNO DODRŽET ČSN 33 2312, ČSN 33 2000-4-482 ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH A NA NICH A OSTATNÍ ZÁSADY PRÁCE A INSTALACE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA A DO HOŘLAVÝCH HMOT.

- NUTNO DODRŽET POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Budou instalovány přístroje v typové řadě TANGO, barevné provedení doporučuji konzultovat s investorem. Zásuvky (není-li určeno ČSN, ve výkresech, nebo jinou profesí jinak) budou ve výšce 300mm od podlahy a spínače a přepínače ve výšce 1100mm od podlahy. Elektroinstalace pro technologii kuchyněk bude připravena dle výkresu a návrhu kuchyně. V době vydání PD nebylo k dispozici detailní zadání kuchyňského nábytku a vybavení elektrickými spotřebiči. Upřesní investor před zahájení realizace, nebo při realizací elektroinstalace. Je třeba dbát na precizní a kvalitní provedení připojení veškerých zařízení a spotřebičů, zejména s ohledem na situování těchto spotřebičů.

V umývacích prostorách budou zásuvky umístěny dle ČSN 33 2000-7-701 ed2 a bude provedeno doplňující pospojování vodičem CY 4 Ž/Z. Dle zadání budou pokrmy připravované pomocí spotřebičů na elektrickou energii.

Přesné umístění zásuvek,  jednotlivých i skupin vypínačů, jejich řazení do vícenásobných rámečků, přesné umístění světelných vývodů a ostatních přístrojů doporučuji, aby před zahájením prací konzultováno s investorem (s ohledem na příslušné ČSN)!

Zejména pak upozorňuji na nezbytnou znalost kuchyňského nábytku a vybavenost elektrickými spotřebiči, interiérového vybavení a všech ostatních zařizovacích předmětů, které mají vliv na umístění el. přístrojů! Důležité upozornění – nesmí v žádném případě dojít k nesnadno rozebíratelnému zakrytí interiérovými prvky (dřevěné obložení, části vestavěného nábytku a pod….) elektrických rozvodných krabic či jiných elektrických přístrojů. Tam, kde k zakrytí dojde musí být takové zakrytí trvale označeno a konstrukčně přizpůsobeno k snadnému přístupu.

Připojení PC pracovišť

Připojení PC pracovišť ve školícím sále a učebnách bude připraveno takto: V určeném prostoru nainstaluje profese SLP elektroinstalační žlab s datovými zásuvkami. Do tohoto žlabu nainstaluje profese silnoproud zásuvky 230V. vše je patrné ve výkresové části. V každém jednotlivém obvodu zásuvek bude instalovaná zásuvka s přepěťovou ochranou.

Pozn.:

V objektu je provedena koordinovaná ochrana proti přepětí. V PS - SD SKŘÍŇI je svodič přepětí - Kombinovaný energeticky zkoordinovaný svodič typ 1, ČSN EN 61643-11, svodič bleskových proudů a přepětí v jednom pouzdře, s propustností pro vlny bleskového proudu až 100 kA (10/350 μs). Kompletně zapojená jednotka s dvoudílnou konstrukcí, tvořenou základním dílem a ochrannými moduly s jiskřišti RADAX-Flow omezuje vlnu přepětí i vlnu bleskového proudu pod hodnoty odolnosti koncového zařízení na ochrannou úroveň ≤ 1,5 kV.. Další stupeň již tvoří zásuvky s ochranou proti přepětí – doporučené zapojení katalog DEHN.

4.2.	Osvětlení

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1. Návrh osvětlení byl ověřen výpočtem v SW WILS. Osvětlení školícího sálu a učeben je provedeno pomocí a zářivkových svítidel, která jsou výrobcem k tomuto účelu určená. Ostatní prostory jsou osvětleny zářivkovými a žárovkovými svítidly. Do žárovkových svítidel jsou uvažované úsporné zdroje předepsané svítivosti a charakteristiky. Umístění svítidel je nutné konzultovat se stavbou a architektem. Odůvodněná změna umístění svítidel je podmíněna souhlasem investora a GP.

Ovládání osvětlení je provedeno tak aby pohodlně splňovalo nároky uživatele v rámci běžného a bezpečného provozu. Údržba osvětlení bude prováděna pravidelně min. jedenkrát za 6 měsíců. Svítidla jsou dostupná při použití  dvojitého žebříku. Zdroje ve svítidlech budou měněna podle předpisu výrobce.

V objektu je instalované nouzové osvětlení únikových cest. Účelem osvětlení únikových cest je umožnit uživatelům daných prostor bezpečný únik tím, že se jim poskytnou přiměřené zrakové podmínky a udá se jim směr úniku.

Pro nouzové osvětlení únikových cest jsou použitá LED nouzová svítidla svítící při výpadku napájení a mají vlastní akumulátor. Kontrolu těchto svítidel musí provozovatel provádět min. 2x ročně a o této kontrole vést záznam. Akumulátory je nutné měnit při závadě, nebo dle předpisu výrobce.

Pro všechna zapuštěná svítidla „H“ a „I“ v 2.NP budou dodané a instalované protipožární kryty z důvodu zachování celistvosti stropu ve smyslu jeho požárního zatížení!

4.3.	Vytápění, příprava TUV

Vytápění a příprava TUV v objektu bude pomocí plynového kotle. Pro vytápění je zpracováván samostatný projekt vytápění včetně MaR. Pro plynový kotel bude připravena zásuvka – samostatný obvod.

4.4.	Vzduchotechnika (VZT)

Pro VZT zpracovává samostatný projekt odborný projektant VZT.

4.5.	Rozvaděče, hlavní silové rozvody

RE – elektroměrový rozváděč v pilíři (typizovaný výrobek)

PS-SD – skříň se svodičem - ochrana proti přepětí

RMS1 – instalační rozváděč pro 1.NP, podružné rozvodnice a venkovní obvody

RMS2 – instalační rozvodnice pro 2.NP

RMS3 – instalační rozvodnice pro 3.NP

Z elektroměrového rozváděče je napojen zemním kabelem rozváděč RMS1 ze kterého jsou napojené rozvodnice RMS2 (2.NP) a RMS3 (3.NP). Pro snadnou orientaci v páteřním vedení byl vyhotoven výkres SCHÉMA PŘENOSU.

5.	HROMOSVOD:

5.1.	Jímací vedení

OCHRANA PŘED BLESKEM BUDE PROVEDENA PODLE souboru ČSN EN 62 305-1 až 4 / Ochrana před bleskem

Vzhledem k charakteru budovy je navržen v nadstřešní části izolovaný LPS třídy III. Jímací systém a svody LPS III bude provedena pomocí drátu AlMgSi o 8. Jímací tyče FeZn. Na základě vyhodnocení rizik přijatá opatření vyhovují.

Dle ČSN EN 62 305-1až 4 byla provedena graficky, metodou valící se koule, kontrola ochranného pásma. Provedení vnější LPS je zpracováno ve výkresové části projektové dokumentace.

Na střeše stavby bude vybudována mřížová jímací soustava, která bude doplněna o strojené jímače. Svodový vodič je tvořen drátem AlMgSi Φ 8mm. Bude uložen na podpěrách určených pro použitou krytinu. Všechny kovové předměty (zařízení VZT, oplechování světlíků a pod.) v jednotlivých částech střechy jsou v ochranném prostoru, který je tvořen jímacím vedením, jímacími tyčemi doplněnými o pomocné jímače.

Kovové prvky, které nemají vodivé pokračování do chráněné stavby a jejichž vzdálenost od vodiče vnější ochrany před bleskem je menší než jeden metr, musí být přímo spojeny se zařízením ochrany před bleskem. Mezi ně patří např. kovové mříže, dveře, trubky (s nehořlavým, resp. nevýbušným obsahem), prvky fasády atd. Ekvipotenciální pospojování, vyrovnání potenciálů se dosáhne vzájemným propojením LPS s:

            - kovovými částmi stavby;

            - kovovými instalacemi;

            - vnitřními systémy;

            - vnějšími vodivými částmi a vedeními připojenými ke stavbě.

Celkový zemní odpor má být menší jak 10 Ohmů. Všechny spoje v zemi jsou ošetřeny asfaltovou zálivkou. Pro RD bude instalováno pět svodů. Každý svod bude mít zkušební litinovou svorku a bude označen číselným štítkem.

Pro každou stavbu je vyžadován zemnič  (ČSN 332000-5-54 ed.2).

Bude proveden zemnič typu A.

Hloubkový zemnič je zemnič (zpravidla tyč), který je obvykle svisle a dostatečně hluboko zabudován do země s horním koncem minimálně 0,5 m pod povrchem instaluje se pro každý svod je instalován ve vzdálenosti 1,0 m od základu objektu za minimální délku se považuje 2,5 m (svislý nebo šikmý) a 5 m (vodorovný) při měrném odporu půdy do 500 Ωm. Potřebné délky zemničů smí být rozděleny na několik paralelně zapojených délek.

Pro uspořádání typu A nesmí být celkový počet zemničů nižší než dva.

Provedení zemniče musí splňovat  ČSN 332000-5-54 - Výběr a stavba elektrických zařízení -  Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. Uzemňovací soustavu smí instalovat pouze osoby s elektrotechnickou  kvalifikací nebo osoby pracující pod dozorem osoby s elektrotechnickou kvalifikací.

Funkční uzemňovací soustava je základním prvkem elektroinstalace v budově RD.  Tvoří základ pro bezpečnost a správné fungování  všech instalací v objektu,  především :

- ochranu osob (dosažení vhodných podmínek pro vypnutí  elektrických zařízení a pro ochranné pospojování),

- systémy napájení elektrickou energií,  - elektronická informační technická zařízení,

- ochranu před bleskem,

- ochranu před přepětím,

- opatření v rámci dosažení elektromagnetické kompatibility,

- uzemnění antén.

Z uzemňovací soustavy je třeba vyvést připojovací vodiče. Do hlavního pospojování musí být navzájem spojeny tyto vodivé části dle ČSN 33 2000-4-41:

- ochranný vodič

- uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

- rozvod potrubí v budově (plynu, vody)

- kovové konstrukce trvale uložené v budově

- krabice doplňujícího pospojování

5.2.	Svody

Svody budou provedeny jako skryté. Svody budou v drážce ve zdivu a budou uloženy do bezhalogenové elektroinstalační tuhé trubce 8040HF FA s vysokou mechanickou odolností. Drážka se svodem bude zapravena betonem.

6.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE:

6.1.	Stavba

- zapravení drážek, otvorů a ostatních konstrukcí, narušených při provádění elektroinstalace

- zapravení drážky skrytých svodů ochrany před bleskem betonem

- nika pro rozvaděč RMS1, rozměry: 1025x580x300 (vxšxh) a kotvení rámu rozvaděče RMS1

- výkopové a zemní práce

- doizolování prostupů

- prostup střechou pro vodič pospojování a přívodní kabely pro venkovní  (střešní) VZT jednotky

7.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Před předáním el. rozvodů do provozu bude dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. Dále byl investor řádně poučen o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem. Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení a ochrany el. zařízení.
Jakákoliv změna v elektroinstalaci včetně dodatečných změn, změny typů přístrojů oproti této dokumentaci,  musí být písemně konzultována a projednána s projektantem, architektem, investorem  a zaznamenána do dokumentace. Tato projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu a je duševním vlastnictvím firmy KOMP, spol. s r.o. a její kopírování bez písemného souhlasu firmy KOMP, spol. s r.o. je trestné.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce a další montážní práce je nutno provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN.

Pracovníci dodavatelské organizace musí mít předepsanou kvalifikaci a musí být pravidelně přezkušováni, tak jak to určuje vyhl. 50/1978 Sb. a rovněž musí mít povolení TIČR Praha respektive TIČR Praha,  pobočka Brno. Během provádění elektroinstalačních prací je nutné dodržovat bezpečnost práce. Odpad vzniklý následkem činnosti při plnění předmětu této projektové dokumentace, musí být ekologicky zlikvidován v souladu s platnou legislativou.

8.	TABULKA POUŽITÝCH NOREM

Práce je nutné provádět dle veškerých ČSN v platném znění/edici. Zde uvedené ČSN jsou stručným výtahem těch nejdůležitějších.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 		Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN IEC 1200-52	Pokyn pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Výběr soustav a způsoby kladení vedení

ČSN 33 2130 ed.2		Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-6		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 0165		Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2	Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-3		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-1 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN EN 62305-1až4		Ochrana před bleskem - Část 1až 4

ČSN EN 12464-1		Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804		Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 33 2312		Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

ČSN EN 1363-1		Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0810		Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2	Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Vložená data - protokol o určení vnějších vlivů:

Vložená data – výpočet osvětlení hlavních prostor: