POZLOVICE - ÚPRAVY KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ KŘAPADOLA

Investor:  MĚSTYS POZLOVICE

HLAVNÍ 51 POZLOVICE, 763 26 LUHAČOVICE

DSP+PDPS

###### d.2     INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

###### SO401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – I. ETAPA

###### 01       technická  zpráva

##### a/  Účel objektu:

##### Identifikační údaje stavby:

Název stavby:           POZLOVICE - ÚPRAVY KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ KŘAPADOLA

Místo:                        POZLOVICE

Kraj:                          ZLÍNSKÝ

Katastrální území:    POZLOVICE

Druh stavby:             VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Charakter stavby:     INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Investor:                   MĚSTYS POZLOVICE

HLAVNÍ 51 POZLOVICE, 763 26 LUHAČOVICE

Projektant:                Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11,Želechovice nad Dřevnicí

Projektant elektro:    Lutonský Tomáš, Chelčického 826, 763 02 Malenovice

##### b/  Seznam příloh:

D.2           			Seznam příloh

D.2a				Technická zpráva

D.2b-02  			Situace – Veřejné osvětlení – část A

D.2b-03  			neobsazeno

D.2b-04 			Řezy s uložením kabelů, základ pro stožár

- Úvod:

Projektová dokumentace řeší v rozsahu pro stavební povolení nové veřejné osvětlení v městysu Pozlovice, v lokalitě Křapadola. Dochází k rekonstrukci místní komunikace, součástí rekonstrukce je vybudování nového veřejného osvětlení.

V části SO401 je řešeno osvětlení od ulice A.Václavíka až po lesní pěšinu k přehradě.

- Stávající stav:

V současné době je lokalita bez veřejného osvětlení.

- Podklady:

- koordinační situace – zpracovatel ing.Radek Jaroš, ing. Jiří Škrabal

- prohlídka stavby

- fotodokumentace

- Předpisy a normy:

Dokumentace je provedena podle platných zákonů, vyhlášek a odpovídajících předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

- ČSN EN 60529 - Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

- ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 73 6005(změna 1-4) -  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 33 2000–4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 50110-1 ed.2  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- Vyhláška 50/78Sb.

- Vnější silnoproudé rozvody:

Tabulka 1: Základní technické údaje:

| Rozvodná soustava: | 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C – rozvody VO 3 NPE AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S – rozvody v rámci stožáru |
| --- | --- |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem: | Viz kapitola 5 |
| Stupeň zajištění dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 : | 3 |
| Svítidla: | LED, osazená přímo na stožár, např. SCHREDER VOLTANA2/16LED/500mA/5102/WW/28W – 11ks |
| Stožáry: | Ocelový, žárově zinkovaný, např. AMAKO TYP K6 6/6,8m – 11ks |
| Měření elektrické energie: | Stávající – dochází k napojení na stávající rozvody veřejného osvětlení v ulici A.Václavíka |
| Zařazení komunikace: | Místní komunikace |
| Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : | AB8, AD3,AN3,AQ3,AR3,BC3 venkovní na volném prostranství |

- Ochrana před úrazem el.proudem:

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

411.2 - POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- základní izolace živých částí

- přepážky nebo kryty

411.3 - POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :

- 411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- 411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

Podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení:

Normální ochrana:

- automatické odpojení od zdroje

- dvojitá nebo zesílená izolace

- Podmiňující investice:

Nejsou žádné podmiňující investice.

- Vliv stavby na životní prostředí:

Vybudováním a provozem VO nevzniknou žádné škodlivé exhalace ani elektromagnetické záření. Vyhořelé zdroje budou ekologicky likvidovány v rámci celkové koncepce odpadového hospodářství. Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Značný vliv na ochranu stávajícího životního prostředí při realizaci bude mít zodpovědného dodavatele stavby, který je povinen negativní vlivy výstavby minimalizovat a po skončení výstavby veškeré narušené povrchy uvést do původního stavu. Při realizaci stavby dojde v jejím okolí k minimálnímu zvýšení dočasnému hlučnosti a prašnost. Při realizaci výkopových prací a při provozu lehkých mechanizmů bude znečisťován povrch vozovky. Tyto negativní vlivy budou minimalizovány použitím materiálů umožňujících rychlou montáž s rychlým uvedením povrchů do původního stavu.

Povinností dodavatele stavebních prací bude neustálé čistění povrchů dotčených místních komunikací a chodníků. Zbytky plastových materiálů a obaly od drobného materiálu nesmí být v žádném případě na stavbě páleny, ale musí se odvážet na spalovnu, nebo na skládku odpadu.

- Popis řešení:

Napojovací bod – Stávající stožár VO na ulici A.Václavíka. Ve stožáru bude provedena výměna stožárové svorkovnice. Bude osazena svorkovnice s možností rozbočení 3 kabelů.

Vedení kabelu  – Od napojovacího bodu v ulici A. Václavíka bude vedena kabelová trasa protlakem pod komunikací A.Václavíka do travnatého prostoru, kde bude pokračovat kabelovým výkopem 350/700mm. Kabelová trasa bude respektovat složení terénu i prostor, kterým prochází. Bude obcházet stromy, dodržovat odstupy od ostatních sítí dle platných ČSN.

Rozvody – Nové rozvody VO budou propojeny na stávající rozvody VO.

Rozvody budou provedeny celoplastovými kabely CYKY-J 4x25mm. Kabely budou ukládány v kabelových výkopech 350/700mm, případně 500/1200mm(pod komunikací) a budou smyčkovány v jednotlivých stožárech na stožárových svorkovnicích.

Uzemnění – společně s kabely VO bude do výkopu založen zemnící drát FeZn Ø10. Z něj budou provedeny vývody k jednotlivým sloupům VO. Vývody budou napojeny přes připojovací svorky a budou opatřeny nátěrem v barvě zelená / žlutá. Při přechodu se země na vzduch bude zemnič opatřen ochranným nátěrem (20cm v zemi / 10cm na povrchu). Zemnící drát bude propojen s uzemněním stávajících stožárů VO (napojovacích bodů)

Svítidla – LED svítidlo osazeno přímo na vrchol stožáru, Schreder Voltana2/16LED/500mA/2102/WW/28W, krytí optické i elektrické části IP66, odolnost skla proti nárazu IP08, vybaveno ochranou proti přepětí 4kV, hliníkové tělo, teplota chromatičnosti neutrální bílá.

- Ukládání kabelů:

Kabely budou uloženy do kabelových výkopů a budou uloženy v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a s ČSN 73 6005. Ve volném terénu budou kabely uloženy do kabelového výkopu 350/700mm v loži z kopané přeseté hlíny 2x100mm. Po částečném zasypání zeminou bude položena červená výstražná fólie PVC šířky 330mm a proveden dosyp zeminy s následnou úpravou terénu.

Prosup pod stávající komunikací A.Václavíka bude realizován řízeným kabelovým protlakem se startovací jámou.

Při ukládání kabelu musí být respektovány všechny podmínky ČSN 34 1050, ČSN 73 6005 a všech dalších ČSN souvisejících. Při souběhu a křižování s ostatními inženýrskými sítěmi nutno v plném rozsahu respektovat ČSN 73 6005 (změna 1-4).

Kabel VO bude v celé délce založen do kabelové chráničky červené barvy.

- Bezpečnost práce:

## Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1ed.3 Obsluha a práci na elektrických zařízeních 
ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)

601/2006 Sb. – vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

## Výstražné tabulky a nápisy

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 01 3864-1.

## Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení 	- obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.3 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

- Revize:

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500ed.2. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

Ve Zlíně, 06/2018                                       Vypracoval:    Tomáš Lutonský

Chelčického 826,  763 02 Zlín

mobil:  +420 603 171 753

e-mail: t.lutonsky@volny.cz