Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ NA MATEŘSKÉ ŠKOLE V POZLOVICÍCH

v k.ú. POZLOVICE (726885)

Objednatel:		Městys Pozlovice

IČ 00568708,

Hlavní 51, 763 26 Pozlovice

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby

D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Seznam příloh:

- Textová část:

- Technická zpráva						7 A4

- Výkresová část:

  - 01		Půdorys 1.NP – vzduchotechnika		1:50		3 A4

  - 02		Půdorys 2.NP – vzduchotechnika		1:50		5 A4

  - 03		Půdorys střechy – vzduchotechnika		1:75		3 A4

Vypracoval TZB:			Ing. Martin Běťák

Ing. Lukáš Gottwald

Přemysla Otakara II. 2476

688 01 Uherský Brod

ZÁŘÍ 2019

Obsah

1.	ÚVOD	3

2.	VÝCHOZÍ PODKLADY	3

3.	ŘEŠENÍ	4

4.       ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH PROSTOR PRO PERSONÁL	6

5.       ODVĚTRÁNÍ KUCHYNĚ	6

6.	POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE	6

7.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	7

8.	POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU	7

9.	ZÁVĚR	7

## 1.	ÚVOD

Projektová dokumentace řeší návrh vzduchotechnického zařízení s rekuperací tepla pro mateřskou školu v Pozlovicích. Dále dokumentace řeší odvětrání hygienických místností pro personál a přípravu pro digestoř. Návrh větrání je v souladu s požadavky normy ČSN 15 665/Z1. Množství přiváděného a odváděného vzduchu je na výkrese uváděno pro nárazové větrání.

Návrhem vzduchotechnického zařízení je zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek v prostorách objektu a současně úspora energií. Větrání je navrženo tak, aby bylo v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

Přehled větraných místností:

| Číslo | Označení | Přívod [m3/hod] | Odvod [m3/hod] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.02 | Úklidová komora |  | -50 |
| 1.04 | Umývárna dětí + WC |  | -600 |
| 1.06 | Herna, Lehárna | +250 |  |
| 1.08 | Pracovna, denní místnost | +420 |  |
| 1.13 | WC personálu |  | -50 |
| Množství přiváděného vzduchu |  | +700m3/h |  |
| Množství odváděného vzduchu |  |  | -700m3/h |

| Číslo | Označení | Přívod [m3/hod] | Odvod [m3/hod] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.02 | Úklidová komora |  | -50 |
| 2.04 | Umývárna dětí + WC |  | -600 |
| 2.06 | Herna, Lehárna | +250 |  |
| 2.08 | Pracovna, denní místnost | +420 |  |
| 2.13 | WC personálu |  | -50 |
| Množství přiváděného vzduchu |  | +700m3/h |  |
| Množství odváděného vzduchu |  |  | -700m3/h |

| Číslo | Označení | Přívod [m3/hod] | Odvod [m3/hod] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Úklidová komora |  | -50 |
| 2.21 | Umývárna dětí |  | -300 |
| 2.22 | WC dětí |  | -300 |
| 2.23 | Herna, Lehárna | +250 |  |
| 2.25 | Pracovna, denní místnost | +450 |  |
| 2.30 | WC personálu |  | -50 |
| Množství přiváděného vzduchu |  | +700m3/h |  |
| Množství odváděného vzduchu |  |  | -700m3/h |

## 2.	VÝCHOZÍ PODKLADY

Řešení vychází z požadavků investora. Podkladem pro zpracování byly stavební výkresy objektu, studie a parametry předané zpracovateli návazných profesí.

Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů:

- stavební dokumentace

- platné normy ČSN EN 15665 a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy

- normy a podklady výrobců VZT

- ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby v posledním znění

- 272/2011 Sb. – Nařízení vlády: o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- 406/2000 Sb. – Zákon MP: o hospodaření energií

2.1 	Zvláštní požadavky a podmínky

Pokud budou provedeny jakékoli práce v místech, kde je předpoklad výskytu nepřístupných nebo bez bourání neprokázaných tras jiných vedení, bude povinností investora (příp. technického dozoru investora - TDI) nechat vytýčit tato vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje na vedení uložená pod zakrytými konstrukcemi stěny nebo podlahy.

Při průchodu stavebními konstrukcemi, bude nutno si vyžádat písemný souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmí provádět jiné než navržené otvory nebo drážky.

## 3.	ŘEŠENÍ

3.1 	Použitý systém větrání

- nucené rovnotlaké větrání s přívodem a odvodem vzduchu

- přirozené větrání okny

Projekt vzduchotechniky řeší způsob větrání s rekuperací tepla v mateřské škole v Pozlovicích. Mateřská škola má tři třídy. Pro každou třídu bude navržena samostatná vzduchotechnická jednotka.

Návrh a dimenzování větracího zařízení je provedeno na základě hygienických předpisů (tj. požadované intenzity výměny vzduchu (dle ČSN EN 15665/Z1), požadované dávky vzduchu na osobu a zařizovací předměty.

Přívod a odvod vzduchu z/do jednotky bude proveden z potrubí SPIRO. Potrubí bude vyspádováno do exteriéru, kde bude osazena protidešťová žaluzie s okapničkou. Odvětrání WC personálu a úklidové místnosti bude řešeno podtlakově s náhradou vzduchu přes štěrbinu pod dveřmi (bezprahové dveře). Odvětrání umývárny dětí a dětských WC bude řešeno podtlakově s náhradou vzduchu přes mřížku ve dveřích do herny a denní místnosti.

Základní popis jednotky

Jsou navrženy tři vzduchotechnické jednotky, každá o výkonu 700 m3/h. Jednotky budou umístěny v prostoru šaten dětí nad skříňkami. Rozměr jednotky 740x792x1104mm. Jednotka bude provozována v režimu konstantního tlaku.

- Rozvod čerstvého vzduchu

Přívod vzduchu do jednotky bude řešen přes fasádu. Dále bude vzduch veden potrubím SPIRO do jednotky. Potrubí bude v celé trase zaizolováno tepelnou izolací tl. 60 mm.

Na všech přívodních i odvodních potrubí ze vzduchotechnické jednotky budou osazeny pevné tlumiče v délce 1 m. V jednotlivých místnostech budou osazeny bezprahové dveře. Hygienické místnosti budou větrány podtlakově a pobytové pokoje přetlakově, dojde tak k provětrání těchto místností a zabránění šíření pachů.

Přívod vzduchu do místnosti zasedací místnosti bude komfortní vyústky dvouřadé s nastavitelnou lištou s roztečí 20 mm, která budou osazena do plenum boxu.

- Odvod odpadního vzduchu

Odvod vzduchu z místností je pomocí potrubních mřížek umístěných v odvodním potrubím.

Odváděný vzduch předá teplo v rekuperačním výměníku vzduchu přiváděnému. Kondenzát z jednotky musí být sveden do kanalizačního vtoku se zápachovou uzávěrkou.

Při rekuperaci a zpětném získávání tepla dochází při ochlazení odpadního vzduchu ke kondenzaci vlhkosti. Voda se sráží na stěnách rekuperačního výměníku, čímž dále zvyšuje účinnost rekuperace. Kondenzát ve směru proudu odváděného vzduchu vytéká z rekuperačního výměníku a je z jednotky odváděn do kanalizace. Pro správnou funkci a odvod je nutné vytvořit oddělení jednotky a kanalizace pomocí sifonu s dostatečnou výškou.

Výfuk vzduchu z jednotky bude přes střechu. Potrubí bude vyspádováno do exteriéru, kde bude osazena protidešťová žaluzie s okapničkou. Potrubí bude po celé délce zaizolováno izolací o tl. 40 mm.

Protihluková opatření

Instalací a provozem navrženého VZT zařízení nevznikne vyšší hladina hluku, než povolují hygienické normy. Na všech přívodních a odtahových větvích (od zdroje hluku) budou instalovány tlumiče hluku.

Hlavní zdroj hluku (VZT jednotka) je umístěna šatně. Stavební akustika a pronikání akustického tlaku ze vzduchotechnických zařízení do přilehlých místností je minimální a neuvažuje se.

- Protipožární opatření

Z hlediska protipožárních úprav bude instalace provedena dle ČSN 73 0872. Jednotlivé rozvody VZT jsou instalovány v jednom požárním úseku. Instalací nedojde k porušení citované normy.

- Požadavky na montáž

Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

Veškeré potřebné otvory (např. pro vyústky, nástavce apod.) v potrubí z pozinkovaného plechu budou vystřiženy při montáži, umístění otvorů podle výkresu se upřesni na montáži podle skutečných otvorů.

Závěsy, podpěry VZT jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce nebo pomocných stavebních konstrukcí. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér vzduchotechniky v roztečích takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchyceni potrubí.

Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryži. Spoje vzduchovodů musí být při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojeni slouží minimálně 2 vějířovité podložky, vložené pod hlavu přesných kadmiovaných šroubů a matic. Tlumici vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem.

Je třeba zajistit, aby vzduchovody v místech průchodu zdmi byly obaleny izolaci, aby bylo zabráněno šíření vibraci.

Před montáží jednotlivých dílů VZT je třeba z nich odstranit nečistoty. Dále je třeba odstranit či nechat odstranit nečistoty apod. v průchodu zdmi a stropy. Doměry, etáže a odskoky vzduchovodů budou doměřeny na stavbě dle skutečné dispozice. Při montáži vzduchotechniky musí být brán ohled na celkovou koordinaci jednotlivých profesi. Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v teto fázi dosaženo projektových parametrů.

## 4.   ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH PROSTOR PRO PERSONÁL

Odvětrání hygienických prostor pro personál bude pomocí sběrného potrubí z materiálu SPIRO. Na potrubí bude osazen diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Pro vedení nového potrubí bude využity stávající prostupy.

Ventilátor:

V1

- diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, výkon 53W, průtok 560m3//h, max. teplota 60°C, hmotnost 2,7kg, do potrubí ∅160mm

- odvětrání hygienických prostor, nárazové větrání 300 m3/h

## 5.   ODVĚTRÁNÍ KUCHYNĚ

Odvětrání kuchyně bude zajištěno pomocí digestoře, na niž bude napojeno potrubí z materiálu SPIRO. Potrubí bude vyvedeno nad střechu, kde bude osazen střešní radiální ventilátor. Pro vedení nového potrubí bude využity stávající prostupy. Ventilátor bude ovládán pomocí tlačítka v kuchyni.

Ventilátor:

V2

- střešní radiální ventilátor, výkon 350 W, průtok 4300 m3/h, napětí 400 V, proud 1 A, hmotnost 50 kg, max. teplota 120°C, na potrubí ∅400 mm, + výklopný rám, tlumič hluku, pružná spojka, volná příruba

- odvětrání kuchyně 4000 m3/h

## 6.	POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

#### a)	Elektro

-		zapojení VZT jednotky - větrací jednotka smí být připojena pouze do pevného zásuvkového rozvodu, který je pravidelně ve lhůtách dle normy ČSN 331500 Elektrotechnické předpisy.

-	zapojení ventilátoru V1 a V2

-	provést ochranu zařízeni pospojováním a zemněním

#### c)	Sanita

#### Osazení vtoku se zápachovou uzávěrkou v blízkosti vzduchotechnické jednotky. Kondenzát bude sveden přes stěnu do připojovacího potrubí k výlevce.

#### d) Stavební

Otvory pro vedení rozvodů skrz obvodovou stěnu budou větší o 3cm na každé straně než jmenovitý rozměr potrubí (snadnější montáž). Po realizaci rozvodů se provede zpětné začištění prostupů po montáži VZT, včetně zaizolování proti zatékání.

- 	provedení potřebných prostupů a jejich zazdění po ukončené montáži

-	zazdění stávajících prostupů po demontované vzduchotechnice

-	veškeré zednické práce musí být ukončeny před zahájením montáže strojního zařízeni, při montáži VZT zařízeni nesmí byt na pracovišti prach

## 7.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Navržený objekt je z hlediska realizace i provozu v souladu s obecně platnými normami a předpisy. Při provádění stavby a při následném provozu je nutné tyto normy nadále respektovat. Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s platnými ČSN při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o hygieně práce. Při práci ve výškách nad 1,5 m musí být pracovník zajištěn vhodným způsobem proti pádu atd. Dále provádět školení o bezpečnosti práce.

## 8.	POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

- provoz vzduchotechniky musí být zabezpečován pouze kvalifikovanými pracovníky

- obsluha musí být podrobně seznámena s provozními stavy, které znamenají nebezpečí

vzniku havárie

- údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

- při údržbě jednotlivých zařízení a elementů je nutno plně respektovat předpisy určené

výrobcem

- udržovat pohyblivé mechanizmy, kontrolovat jejich volný chod, čistit a mazat

- kontrolovat zařízení pro měření zanášení filtrů, zajistit jejich čištění a výměnu

## 9.	ZÁVĚR

Projekt byl zpracován podle současně platných norem. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis odborně způsobilou firmou. Dodavatel je povinen dodržet všechny požadavky dotčených orgánů, které jsou součástí stavebního a územního řízení.

Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu.

Při předání stavby bude povinností dodavatele montážních prací předat odběrateli dokumentaci skutečného provedení, technické podmínky provozu strojů a zařízení a manipulační řád pro všechny systémy dodávky.

Po skončení montáže celého zařízení se provede funkční zkouška, při které se budou měřit výkonové parametry a provede se správné nastavení regulačních elementů pro požadovanou distribuci vzduchu. Projekt byl zpracován podle ČSN. Případné změny nebo doplňky je třeba předem projednat a dohodnout s projektantem, nebo technickým konzultantem.

Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Volba jiných než v dokumentaci uvedených zařízení, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.