## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd |  |  |  | Vypracoval:
Adresa: |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-01
Učebny č.: | 103
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 218 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 250
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 250
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 250
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 250
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 250
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 250
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 250
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 250
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 250
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.15047 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 250
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.11647 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 250
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 250
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 250
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 260 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 250
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.1927 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 250
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 260 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 250 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1122.2931 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1161.6403 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.056139 | 561.3948
| 8:02 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.057257 | 572.5739
| 8:03 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.058354 | 583.5414
| 8:04 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.05943 | 594.3012
| 8:05 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.060486 | 604.8574
| 8:06 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.061521 | 615.2136
| 8:07 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.062537 | 625.3739
| 8:08 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.063534 | 635.3417
| 8:09 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.064512 | 645.1209
| 8:10 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.065471 | 654.7149
| 8:11 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.066413 | 664.1273
| 8:12 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.067336 | 673.3615
| 8:13 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.068242 | 682.4209
| 8:14 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.069131 | 691.3088
| 8:15 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.070003 | 700.0284
| 8:16 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.070858 | 708.583
| 8:17 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.071698 | 716.9755
| 8:18 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.072521 | 725.2092
| 8:19 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.073329 | 733.2871
| 8:20 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.074121 | 741.212
| 8:21 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.074899 | 748.9868
| 8:22 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.075661 | 756.6145
| 8:23 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.07641 | 764.0978
| 8:24 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.077144 | 771.4394
| 8:25 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.077864 | 778.642
| 8:26 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.078571 | 785.7083
| 8:27 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.079264 | 792.6407
| 8:28 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.079944 | 799.442
| 8:29 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.080611 | 806.1144
| 8:30 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.081266 | 812.6606
| 8:31 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.081908 | 819.0828
| 8:32 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.082538 | 825.3835
| 8:33 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.083156 | 831.5648
| 8:34 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.083763 | 837.6292
| 8:35 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.084358 | 843.5787
| 8:36 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.084942 | 849.4156
| 8:37 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.085514 | 855.142
| 8:38 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.086076 | 860.76
| 8:39 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.086627 | 866.2716
| 8:40 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.087168 | 871.6789
| 8:41 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.087698 | 876.9838
| 8:42 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.088219 | 882.1883
| 8:43 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.088729 | 887.2942
| 8:44 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.08923 | 892.3035
| 8:45 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.089722 | 897.218
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.089946 | 899.4647
| 8:47 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.090167 | 901.6689
| 8:48 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.090383 | 903.8313
| 8:49 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.090595 | 905.9528
| 8:50 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.090803 | 908.0342
| 8:51 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.091008 | 910.0761
| 8:52 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.091208 | 912.0794
| 8:53 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.091404 | 914.0447
| 8:54 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.091597 | 915.9729
| 8:55 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.091786 | 917.8645
| 8:56 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.09223 | 922.2951
| 8:57 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.092664 | 926.6418
| 8:58 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.093091 | 930.9061
| 8:59 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.093509 | 935.0898
| 9:00 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.093919 | 939.1942
| 9:01 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.094322 | 943.2209
| 9:02 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.094717 | 947.1715
| 9:03 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.095105 | 951.0472
| 9:04 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.095485 | 954.8495
| 9:05 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.095858 | 958.5799
| 9:06 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.096224 | 962.2396
| 9:07 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.096583 | 965.83
| 9:08 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.096935 | 969.3525
| 9:09 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.097281 | 972.8083
| 9:10 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.09762 | 976.1987
| 9:11 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.097952 | 979.5249
| 9:12 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.098279 | 982.7881
| 9:13 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.098599 | 985.9895
| 9:14 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.098913 | 989.1303
| 9:15 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.099221 | 992.2117
| 9:16 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.099523 | 995.2347
| 9:17 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.09982 | 998.2005
| 9:18 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10011 | 1001.1102
| 9:19 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1004 | 1003.9647
| 9:20 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.7652
| 9:21 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10095 | 1009.5127
| 9:22 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10122 | 1012.2082
| 9:23 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10149 | 1014.8527
| 9:24 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10174 | 1017.4471
| 9:25 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.102 | 1019.9924
| 9:26 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10225 | 1022.4895
| 9:27 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10249 | 1024.9393
| 9:28 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10273 | 1027.3427
| 9:29 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.7007
| 9:30 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1032 | 1032.014
| 9:31 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10343 | 1034.2835
| 9:32 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10365 | 1036.51
| 9:33 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10387 | 1038.6944
| 9:34 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.8374
| 9:35 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10429 | 1042.9399
| 9:36 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1045 | 1045.0026
| 9:37 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1047 | 1047.0262
| 9:38 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1049 | 1049.0115
| 9:39 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1051 | 1050.9592
| 9:40 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.87
Velká přestávka | 9:41 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10522 | 1052.17
| 9:42 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.4832
| 9:43 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10508 | 1050.8094
| 9:44 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10501 | 1050.1484
| 9:45 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10495 | 1049.4999
| 9:46 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.8636
| 9:47 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10482 | 1048.2394
| 9:48 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10476 | 1047.6271
| 9:49 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.1047 | 1047.0263
| 9:50 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.4369
| 9:51 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10459 | 1045.8586
| 9:52 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.2913
| 9:53 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.7348
| 9:54 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.1887
| 9:55 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10437 | 1043.653
| 9:56 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10431 | 1043.1275
| 9:57 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10426 | 1042.6119
| 9:58 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10421 | 1042.1061
| 9:59 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.6098
| 10:00 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10411 | 1041.1229
| 10:01 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.22
| 10:02 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.2773
| 10:03 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10473 | 1047.2958
| 10:04 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10493 | 1049.276
| 10:05 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.2187
| 10:06 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10531 | 1053.1246
| 10:07 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1055 | 1054.9944
| 10:08 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10568 | 1056.8289
| 10:09 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10586 | 1058.6286
| 10:10 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.3942
| 10:11 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10621 | 1062.1265
| 10:12 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10638 | 1063.8259
| 10:13 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10655 | 1065.4931
| 10:14 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10671 | 1067.1288
| 10:15 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10687 | 1068.7335
| 10:16 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.3079
| 10:17 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10719 | 1071.8524
| 10:18 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.3677
| 10:19 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.8543
| 10:20 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.3128
| 10:21 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.7437
| 10:22 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.1474
| 10:23 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.5246
| 10:24 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.8757
| 10:25 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10832 | 1083.2013
| 10:26 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10845 | 1084.5017
| 10:27 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.7775
| 10:28 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0292
| 10:29 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.2572
| 10:30 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.4619
| 10:31 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.6438
| 10:32 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.8034
| 10:33 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.941
| 10:34 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.057
| 10:35 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.152
| 10:36 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.2262
| 10:37 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.28
| 10:38 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.3139
| 10:39 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3283
| 10:40 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.3234
| 10:41 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.2997
| 10:42 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.2575
| 10:43 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.1972
| 10:44 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.1191
| 10:45 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1105 | 1105.0235
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.3361
| 10:47 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.6807
| 10:48 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.0566
| 10:49 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.4632
| 10:50 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.9
| 10:51 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.3664
| 10:52 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8618
| 10:53 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.3858
| 10:54 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10909 | 1090.9376
| 10:55 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.5169
| 10:56 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.6978
| 10:57 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.8563
| 10:58 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1093 | 1092.9929
| 10:59 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.108
| 11:00 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.2019
| 11:01 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.2752
| 11:02 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.3281
| 11:03 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.3611
| 11:04 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.3746
| 11:05 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.3688
| 11:06 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.3443
| 11:07 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.3012
| 11:08 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2401
| 11:09 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1611
| 11:10 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.0648
| 11:11 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1106 | 1105.9513
| 11:12 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.8211
| 11:13 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.6743
| 11:14 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.5115
| 11:15 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.3328
| 11:16 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.1385
| 11:17 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.929
| 11:18 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.7045
| 11:19 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4653
| 11:20 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.2117
| 11:21 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11139 | 1113.944
| 11:22 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.6625
| 11:23 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.3673
| 11:24 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.0588
| 11:25 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11167 | 1116.7372
| 11:26 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11174 | 1117.4027
| 11:27 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.0557
| 11:28 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11187 | 1118.6963
| 11:29 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11193 | 1119.3248
| 11:30 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.9413
| 11:31 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11205 | 1120.5462
| 11:32 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11211 | 1121.1397
| 11:33 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11217 | 1121.7219
| 11:34 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11223 | 1122.2931
| 11:35 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11203 | 1120.2787
| 11:36 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.3025
| 11:37 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11164 | 1116.3637
| 11:38 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.4617
| 11:39 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.5956
| 11:40 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7648
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.1109 | 1108.9688
| 11:42 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.2067
| 11:43 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.478
| 11:44 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.782
| 11:45 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.1181
| 11:46 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.4857
| 11:47 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.8842
| 11:48 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.313
| 11:49 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.7716
| 11:50 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.2594
| 11:51 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.3505
| 11:52 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.4209
| 11:53 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.4711
| 11:54 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.5014
| 11:55 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.5122
| 11:56 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.5038
| 11:57 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11015 | 1101.4767
| 11:58 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4312
| 11:59 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3676
| 12:00 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.2862
| 12:01 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.1875
| 12:02 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.0717
| 12:03 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.9392
| 12:04 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.7902
| 12:05 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6252
| 12:06 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.4443
| 12:07 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.2479
| 12:08 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1111 | 1111.0363
| 12:09 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.8098
| 12:10 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.5686
| 12:11 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.3131
| 12:12 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1114 | 1114.0435
| 12:13 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.76
| 12:14 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.463
| 12:15 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.1527
| 12:16 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.8293
| 12:17 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11175 | 1117.4931
| 12:18 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.1444
| 12:19 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11188 | 1118.7833
| 12:20 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11194 | 1119.4101
| 12:21 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.112 | 1120.025
| 12:22 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11206 | 1120.6284
| 12:23 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11212 | 1121.2202
| 12:24 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11218 | 1121.8009
| 12:25 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11224 | 1122.3706
| 12:26 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11229 | 1122.9295
| 12:27 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11235 | 1123.4778
| 12:28 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1124 | 1124.0158
| 12:29 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11245 | 1124.5435
| 12:30 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11251 | 1125.0613
| 12:31 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.5693
| 12:32 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11261 | 1126.0676
| 12:33 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.5565
| 12:34 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.1127 | 1127.0362
| 12:35 | 0.15047 | 250 | 0.016667 | 0.11275 | 1127.5068
| 12:36 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11254 | 1125.3937
| 12:37 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11233 | 1123.3207
| 12:38 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11213 | 1121.2869
| 12:39 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11193 | 1119.2916
| 12:40 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11173 | 1117.3341
| 12:41 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.4137
| 12:42 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.5296
| 12:43 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6812
| 12:44 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.8677
| 12:45 | 0.11647 | 250 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.0886