## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd |  |  |  | Vypracoval:
Adresa: |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-01
Učebny č.: | 104
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 137 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 200
Počet dětí ve třídě |  | 15 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 200
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 200
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 200
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 200
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 200
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 200
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 200
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 200
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.12619 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 200
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.10919 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 200
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 200
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 200
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 200 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 200
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.4599 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 200
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 200 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 200 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1166.6941 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 893.5694 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.056517 | 565.1668
| 8:02 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.057997 | 579.969
| 8:03 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.059442 | 594.4154
| 8:04 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.060851 | 608.5145
| 8:05 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.062227 | 622.2747
| 8:06 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.06357 | 635.7042
| 8:07 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.064881 | 648.8109
| 8:08 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.06616 | 661.6025
| 8:09 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.067409 | 674.0866
| 8:10 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.068627 | 686.2707
| 8:11 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.069816 | 698.1619
| 8:12 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.070977 | 709.7672
| 8:13 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.072109 | 721.0936
| 8:14 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.073215 | 732.1478
| 8:15 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.074294 | 742.9362
| 8:16 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.075347 | 753.4653
| 8:17 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.076374 | 763.7413
| 8:18 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.077377 | 773.7703
| 8:19 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.078356 | 783.5582
| 8:20 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.079311 | 793.1109
| 8:21 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.080243 | 802.4339
| 8:22 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.081153 | 811.5329
| 8:23 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.082041 | 820.4131
| 8:24 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.082908 | 829.0799
| 8:25 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.083754 | 837.5383
| 8:26 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.084579 | 845.7934
| 8:27 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.085385 | 853.8501
| 8:28 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.086171 | 861.7131
| 8:29 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.086939 | 869.3872
| 8:30 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.087688 | 876.8767
| 8:31 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.088419 | 884.1863
| 8:32 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.089132 | 891.3201
| 8:33 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.089828 | 898.2824
| 8:34 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.090508 | 905.0774
| 8:35 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.091171 | 911.7091
| 8:36 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.091818 | 918.1814
| 8:37 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.09245 | 924.4981
| 8:38 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.093066 | 930.6629
| 8:39 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.093668 | 936.6796
| 8:40 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.094255 | 942.5516
| 8:41 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.094828 | 948.2825
| 8:42 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.095388 | 953.8756
| 8:43 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.095933 | 959.3343
| 8:44 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.096466 | 964.6618
| 8:45 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.096986 | 969.8612
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.097289 | 972.8925
| 8:47 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.097585 | 975.8509
| 8:48 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.097874 | 978.7382
| 8:49 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.098156 | 981.5561
| 8:50 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.098431 | 984.3062
| 8:51 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.098699 | 986.9903
| 8:52 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.098961 | 989.6098
| 8:53 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.099217 | 992.1664
| 8:54 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.099466 | 994.6615
| 8:55 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.09971 | 997.0966
| 8:56 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.5164
| 8:57 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10058 | 1005.8299
| 8:58 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.101 | 1010.0398
| 8:59 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10141 | 1014.1484
| 9:00 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10182 | 1018.1583
| 9:01 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10221 | 1022.0718
| 9:02 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10259 | 1025.8913
| 9:03 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10296 | 1029.6189
| 9:04 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10333 | 1033.2569
| 9:05 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10368 | 1036.8075
| 9:06 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.2727
| 9:07 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10437 | 1043.6547
| 9:08 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1047 | 1046.9553
| 9:09 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10502 | 1050.1766
| 9:10 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.3205
| 9:11 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10564 | 1056.3888
| 9:12 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10594 | 1059.3833
| 9:13 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10623 | 1062.3059
| 9:14 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10652 | 1065.1582
| 9:15 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10679 | 1067.942
| 9:16 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10707 | 1070.6588
| 9:17 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10733 | 1073.3104
| 9:18 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.8982
| 9:19 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.4238
| 9:20 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10809 | 1080.8887
| 9:21 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.2943
| 9:22 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.6421
| 9:23 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10879 | 1087.9335
| 9:24 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.1698
| 9:25 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.3523
| 9:26 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.4824
| 9:27 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5613
| 9:28 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.5902
| 9:29 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11006 | 1100.5704
| 9:30 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.5029
| 9:31 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.389
| 9:32 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.2297
| 9:33 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1108 | 1108.0263
| 9:34 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.7796
| 9:35 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4908
| 9:36 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1608
| 9:37 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.7907
| 9:38 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11164 | 1116.3814
| 9:39 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11179 | 1117.9339
| 9:40 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11194 | 1119.4491
Velká přestávka | 9:41 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11189 | 1118.8847
| 9:42 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.3338
| 9:43 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11178 | 1117.7962
| 9:44 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11173 | 1117.2715
| 9:45 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.7595
| 9:46 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11163 | 1116.2597
| 9:47 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11158 | 1115.7719
| 9:48 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11153 | 1115.2959
| 9:49 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.8313
| 9:50 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3779
| 9:51 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11139 | 1113.9354
| 9:52 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.5035
| 9:53 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.082
| 9:54 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.6706
| 9:55 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2691
| 9:56 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.8773
| 9:57 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4949
| 9:58 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1217
| 9:59 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7574
| 10:00 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4019
| 10:01 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0982
| 10:02 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.7536
| 10:03 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.3693
| 10:04 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11169 | 1116.9461
| 10:05 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11185 | 1118.485
| 10:06 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.112 | 1119.9869
| 10:07 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11215 | 1121.4527
| 10:08 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11229 | 1122.8833
| 10:09 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11243 | 1124.2795
| 10:10 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.6422
| 10:11 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1127 | 1126.9721
| 10:12 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11283 | 1128.27
| 10:13 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11295 | 1129.5367
| 10:14 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11308 | 1130.773
| 10:15 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1132 | 1131.9795
| 10:16 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.1571
| 10:17 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11343 | 1134.3063
| 10:18 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11354 | 1135.428
| 10:19 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11365 | 1136.5226
| 10:20 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.591
| 10:21 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11386 | 1138.6336
| 10:22 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.6512
| 10:23 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11406 | 1140.6444
| 10:24 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11416 | 1141.6137
| 10:25 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11426 | 1142.5596
| 10:26 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11435 | 1143.4829
| 10:27 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11444 | 1144.3839
| 10:28 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11453 | 1145.2633
| 10:29 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11461 | 1146.1216
| 10:30 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1147 | 1146.9592
| 10:31 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11478 | 1147.7767
| 10:32 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11486 | 1148.5745
| 10:33 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11494 | 1149.3531
| 10:34 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11501 | 1150.1131
| 10:35 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11509 | 1150.8548
| 10:36 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11516 | 1151.5786
| 10:37 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11523 | 1152.285
| 10:38 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1153 | 1152.9745
| 10:39 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11536 | 1153.6474
| 10:40 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11543 | 1154.3041
| 10:41 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11549 | 1154.945
| 10:42 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11556 | 1155.5706
| 10:43 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11562 | 1156.1811
| 10:44 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11568 | 1156.7769
| 10:45 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11574 | 1157.3584
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11559 | 1155.8827
| 10:47 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11544 | 1154.4425
| 10:48 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.1153 | 1153.037
| 10:49 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11517 | 1151.6652
| 10:50 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11503 | 1150.3264
| 10:51 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.1149 | 1149.0198
| 10:52 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11477 | 1147.7445
| 10:53 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11465 | 1146.5
| 10:54 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11453 | 1145.2853
| 10:55 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11441 | 1144.0999
| 10:56 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1145 | 1144.9861
| 10:57 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11459 | 1145.851
| 10:58 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11467 | 1146.6951
| 10:59 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11475 | 1147.519
| 11:00 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11483 | 1148.323
| 11:01 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11491 | 1149.1077
| 11:02 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11499 | 1149.8735
| 11:03 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11506 | 1150.621
| 11:04 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11514 | 1151.3504
| 11:05 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11521 | 1152.0623
| 11:06 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11528 | 1152.7572
| 11:07 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11534 | 1153.4353
| 11:08 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11541 | 1154.0971
| 11:09 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11547 | 1154.743
| 11:10 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11554 | 1155.3734
| 11:11 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1156 | 1155.9886
| 11:12 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11566 | 1156.5891
| 11:13 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11572 | 1157.1751
| 11:14 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11577 | 1157.747
| 11:15 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11583 | 1158.3052
| 11:16 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11588 | 1158.8499
| 11:17 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11594 | 1159.3816
| 11:18 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11599 | 1159.9005
| 11:19 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11604 | 1160.4069
| 11:20 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11609 | 1160.9011
| 11:21 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11614 | 1161.3835
| 11:22 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11619 | 1161.8542
| 11:23 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11623 | 1162.3137
| 11:24 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11628 | 1162.7621
| 11:25 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11632 | 1163.1997
| 11:26 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11636 | 1163.6268
| 11:27 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1164 | 1164.0436
| 11:28 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11645 | 1164.4505
| 11:29 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11648 | 1164.8475
| 11:30 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11652 | 1165.235
| 11:31 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11656 | 1165.6132
| 11:32 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1166 | 1165.9823
| 11:33 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11663 | 1166.3425
| 11:34 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11667 | 1166.6941
| 11:35 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.1165 | 1164.994
| 11:36 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11633 | 1163.3348
| 11:37 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11617 | 1161.7155
| 11:38 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11601 | 1160.1351
| 11:39 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11586 | 1158.5927
| 11:40 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11571 | 1157.0874
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11556 | 1155.6182
| 11:42 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11542 | 1154.1844
| 11:43 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11528 | 1152.785
| 11:44 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11514 | 1151.4193
| 11:45 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11501 | 1150.0864
| 11:46 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11488 | 1148.7856
| 11:47 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11475 | 1147.516
| 11:48 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11463 | 1146.2769
| 11:49 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11451 | 1145.0676
| 11:50 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11439 | 1143.8874
| 11:51 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11448 | 1144.7787
| 11:52 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11456 | 1145.6486
| 11:53 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11465 | 1146.4976
| 11:54 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11473 | 1147.3262
| 11:55 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11481 | 1148.1349
| 11:56 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11489 | 1148.9241
| 11:57 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11497 | 1149.6943
| 11:58 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11504 | 1150.4461
| 11:59 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11512 | 1151.1797
| 12:00 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11519 | 1151.8958
| 12:01 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11526 | 1152.5946
| 12:02 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11533 | 1153.2766
| 12:03 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11539 | 1153.9422
| 12:04 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11546 | 1154.5919
| 12:05 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11552 | 1155.2259
| 12:06 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11558 | 1155.8447
| 12:07 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11564 | 1156.4486
| 12:08 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1157 | 1157.0379
| 12:09 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11576 | 1157.6132
| 12:10 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11582 | 1158.1746
| 12:11 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11587 | 1158.7224
| 12:12 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11593 | 1159.2572
| 12:13 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11598 | 1159.779
| 12:14 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11603 | 1160.2884
| 12:15 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11608 | 1160.7855
| 12:16 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11613 | 1161.2706
| 12:17 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11617 | 1161.7441
| 12:18 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11622 | 1162.2062
| 12:19 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11627 | 1162.6572
| 12:20 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11631 | 1163.0973
| 12:21 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11635 | 1163.5269
| 12:22 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11639 | 1163.9461
| 12:23 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11644 | 1164.3553
| 12:24 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11648 | 1164.7546
| 12:25 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11651 | 1165.1443
| 12:26 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11655 | 1165.5247
| 12:27 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11659 | 1165.8959
| 12:28 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11663 | 1166.2582
| 12:29 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11666 | 1166.6118
| 12:30 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.1167 | 1166.9569
| 12:31 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11673 | 1167.2937
| 12:32 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11676 | 1167.6224
| 12:33 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11679 | 1167.9432
| 12:34 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11683 | 1168.2563
| 12:35 | 0.12619 | 200 | 0.016667 | 0.11686 | 1168.5618
| 12:36 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11668 | 1166.8169
| 12:37 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11651 | 1165.1138
| 12:38 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11635 | 1163.4518
| 12:39 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11618 | 1161.8296
| 12:40 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11602 | 1160.2465
| 12:41 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11587 | 1158.7014
| 12:42 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11572 | 1157.1935
| 12:43 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11557 | 1155.7218
| 12:44 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11543 | 1154.2855
| 12:45 | 0.10919 | 200 | 0.016667 | 0.11529 | 1152.8837