## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd |  |  |  | Vypracoval:
Adresa: |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-01
Učebny č.: | 118
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 190 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 200
Počet dětí ve třídě |  | 14 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 200
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 200
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 200
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 200
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 200
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 200
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 200
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 200
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.15652 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 200
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13952 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 200
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 200
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 200
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 218 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 200
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.1474 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 200
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 218 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 200 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1301.6804 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 973.9907 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.056361 | 563.6097
| 8:02 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.057698 | 576.9828
| 8:03 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.059012 | 590.1233
| 8:04 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.060304 | 603.0352
| 8:05 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.061572 | 615.7227
| 8:06 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.062819 | 628.1894
| 8:07 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.064044 | 640.4394
| 8:08 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.065248 | 652.4763
| 8:09 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.06643 | 664.3039
| 8:10 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.067593 | 675.9258
| 8:11 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.068735 | 687.3456
| 8:12 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.069857 | 698.5668
| 8:13 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.070959 | 709.5928
| 8:14 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.072043 | 720.4271
| 8:15 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.073107 | 731.073
| 8:16 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.074153 | 741.5337
| 8:17 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.075181 | 751.8125
| 8:18 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.076191 | 761.9125
| 8:19 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.077184 | 771.8369
| 8:20 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.078159 | 781.5887
| 8:21 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.079117 | 791.171
| 8:22 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.080059 | 800.5865
| 8:23 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.080984 | 809.8384
| 8:24 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.081893 | 818.9293
| 8:25 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.082786 | 827.8621
| 8:26 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.083664 | 836.6396
| 8:27 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.084526 | 845.2644
| 8:28 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.085374 | 853.7393
| 8:29 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.086207 | 862.0667
| 8:30 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.087025 | 870.2493
| 8:31 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.087829 | 878.2897
| 8:32 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.088619 | 886.1902
| 8:33 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.089395 | 893.9533
| 8:34 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.090158 | 901.5814
| 8:35 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.090908 | 909.0768
| 8:36 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.091644 | 916.4419
| 8:37 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.092368 | 923.6789
| 8:38 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.093079 | 930.79
| 8:39 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.093778 | 937.7775
| 8:40 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.094464 | 944.6435
| 8:41 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.095139 | 951.39
| 8:42 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.095802 | 958.0193
| 8:43 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.096453 | 964.5332
| 8:44 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.097093 | 970.9338
| 8:45 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.097722 | 977.2232
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.098192 | 981.9249
| 8:47 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.098654 | 986.5449
| 8:48 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.099108 | 991.0845
| 8:49 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.099555 | 995.5452
| 8:50 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.099993 | 999.9283
| 8:51 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.10042 | 1004.2352
| 8:52 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.10085 | 1008.4671
| 8:53 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.10126 | 1012.6255
| 8:54 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.7116
| 8:55 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.10207 | 1020.7266
| 8:56 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10261 | 1026.15
| 8:57 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10315 | 1031.4791
| 8:58 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10367 | 1036.7155
| 8:59 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10419 | 1041.8608
| 9:00 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.9167
| 9:01 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10519 | 1051.8846
| 9:02 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10568 | 1056.7661
| 9:03 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.5628
| 9:04 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.276
| 9:05 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10709 | 1070.9073
| 9:06 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.458
| 9:07 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.9296
| 9:08 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.3234
| 9:09 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10886 | 1088.6408
| 9:10 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.8831
| 9:11 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.10971 | 1097.0516
| 9:12 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.1477
| 9:13 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.1725
| 9:14 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.1273
| 9:15 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1113 | 1113.0133
| 9:16 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.8318
| 9:17 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11206 | 1120.5838
| 9:18 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11243 | 1124.2706
| 9:19 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.8933
| 9:20 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11315 | 1131.453
| 9:21 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1135 | 1134.9507
| 9:22 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11384 | 1138.3877
| 9:23 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11418 | 1141.7649
| 9:24 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11451 | 1145.0833
| 9:25 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11483 | 1148.344
| 9:26 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11515 | 1151.5481
| 9:27 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11547 | 1154.6964
| 9:28 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11578 | 1157.7899
| 9:29 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11608 | 1160.8297
| 9:30 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11638 | 1163.8165
| 9:31 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11668 | 1166.7515
| 9:32 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11696 | 1169.6354
| 9:33 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11725 | 1172.4691
| 9:34 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11753 | 1175.2536
| 9:35 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1178 | 1177.9896
| 9:36 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11807 | 1180.6781
| 9:37 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11833 | 1183.3198
| 9:38 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11859 | 1185.9156
| 9:39 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.11885 | 1188.4662
| 9:40 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1191 | 1190.9725
Velká přestávka | 9:41 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.1192 | 1191.9569
| 9:42 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.11929 | 1192.9242
| 9:43 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.11939 | 1193.8748
| 9:44 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.11948 | 1194.8087
| 9:45 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.11957 | 1195.7265
| 9:46 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.11966 | 1196.6283
| 9:47 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.11975 | 1197.5144
| 9:48 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.11984 | 1198.385
| 9:49 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.11992 | 1199.2406
| 9:50 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12001 | 1200.0812
| 9:51 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12009 | 1200.9073
| 9:52 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12017 | 1201.719
| 9:53 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12025 | 1202.5165
| 9:54 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12033 | 1203.3002
| 9:55 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12041 | 1204.0703
| 9:56 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12048 | 1204.827
| 9:57 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12056 | 1205.5705
| 9:58 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12063 | 1206.3011
| 9:59 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.1207 | 1207.0189
| 10:00 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12077 | 1207.7243
| 10:01 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12099 | 1209.8957
| 10:02 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1212 | 1212.0293
| 10:03 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12141 | 1214.1257
| 10:04 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12162 | 1216.1858
| 10:05 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12182 | 1218.21
| 10:06 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12202 | 1220.199
| 10:07 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12222 | 1222.1534
| 10:08 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12241 | 1224.0738
| 10:09 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1226 | 1225.9608
| 10:10 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12278 | 1227.815
| 10:11 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12296 | 1229.6369
| 10:12 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12314 | 1231.4272
| 10:13 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.1863
| 10:14 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.9149
| 10:15 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12366 | 1236.6134
| 10:16 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12383 | 1238.2823
| 10:17 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12399 | 1239.9222
| 10:18 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12415 | 1241.5336
| 10:19 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12431 | 1243.117
| 10:20 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12447 | 1244.6728
| 10:21 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12462 | 1246.2016
| 10:22 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12477 | 1247.7038
| 10:23 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12492 | 1249.1799
| 10:24 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12506 | 1250.6303
| 10:25 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12521 | 1252.0555
| 10:26 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12535 | 1253.4559
| 10:27 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12548 | 1254.8319
| 10:28 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.184
| 10:29 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12575 | 1257.5126
| 10:30 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12588 | 1258.8181
| 10:31 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12601 | 1260.1009
| 10:32 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12614 | 1261.3613
| 10:33 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12626 | 1262.5999
| 10:34 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12638 | 1263.8169
| 10:35 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1265 | 1265.0128
| 10:36 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12662 | 1266.1878
| 10:37 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12673 | 1267.3424
| 10:38 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12685 | 1268.477
| 10:39 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12696 | 1269.5918
| 10:40 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12707 | 1270.6872
| 10:41 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12718 | 1271.7636
| 10:42 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.8212
| 10:43 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12739 | 1273.8605
| 10:44 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.8817
| 10:45 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12759 | 1275.8851
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12754 | 1275.3928
| 10:47 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.9091
| 10:48 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.4339
| 10:49 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.1274 | 1273.9669
| 10:50 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12735 | 1273.508
| 10:51 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12731 | 1273.0571
| 10:52 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12726 | 1272.614
| 10:53 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12722 | 1272.1786
| 10:54 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12718 | 1271.7508
| 10:55 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12713 | 1271.3305
| 10:56 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12724 | 1272.3957
| 10:57 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12734 | 1273.4423
| 10:58 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12745 | 1274.4708
| 10:59 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12755 | 1275.4814
| 11:00 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12765 | 1276.4744
| 11:01 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12775 | 1277.4501
| 11:02 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12784 | 1278.4088
| 11:03 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.3509
| 11:04 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12803 | 1280.2766
| 11:05 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.1862
| 11:06 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.08
| 11:07 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1283 | 1282.9582
| 11:08 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12838 | 1283.8212
| 11:09 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12847 | 1284.6692
| 11:10 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.5024
| 11:11 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.3211
| 11:12 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.1256
| 11:13 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.9161
| 11:14 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.6928
| 11:15 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.4561
| 11:16 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.206
| 11:17 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.9429
| 11:18 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12917 | 1291.667
| 11:19 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.3786
| 11:20 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.0777
| 11:21 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.7647
| 11:22 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.4397
| 11:23 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.103
| 11:24 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12958 | 1295.7548
| 11:25 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.3952
| 11:26 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1297 | 1297.0245
| 11:27 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12976 | 1297.6428
| 11:28 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12983 | 1298.2504
| 11:29 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12988 | 1298.8474
| 11:30 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.4341
| 11:31 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13 | 1300.0105
| 11:32 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5769
| 11:33 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1335
| 11:34 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6804
| 11:35 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.7395
| 11:36 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.815
| 11:37 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.9066
| 11:38 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.014
| 11:39 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12971 | 1297.1369
| 11:40 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.2751
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.4282
| 11:42 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.5961
| 11:43 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.7784
| 11:44 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.1293 | 1292.975
| 11:45 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.1856
| 11:46 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.4098
| 11:47 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.6476
| 11:48 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.8986
| 11:49 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.1626
| 11:50 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.4395
| 11:51 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.2071
| 11:52 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.129 | 1289.9614
| 11:53 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.7026
| 11:54 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.4309
| 11:55 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.1465
| 11:56 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.8497
| 11:57 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12935 | 1293.5406
| 11:58 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.2195
| 11:59 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8867
| 12:00 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12955 | 1295.5422
| 12:01 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12962 | 1296.1863
| 12:02 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.8192
| 12:03 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.4411
| 12:04 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0522
| 12:05 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.6527
| 12:06 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.2427
| 12:07 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.8225
| 12:08 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.3922
| 12:09 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.952
| 12:10 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13015 | 1301.502
| 12:11 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.0425
| 12:12 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5735
| 12:13 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.0954
| 12:14 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.6081
| 12:15 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.112
| 12:16 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.6071
| 12:17 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.0935
| 12:18 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.5716
| 12:19 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0413
| 12:20 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5028
| 12:21 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9563
| 12:22 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4019
| 12:23 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8398
| 12:24 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.27
| 12:25 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6928
| 12:26 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1082
| 12:27 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.5164
| 12:28 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9175
| 12:29 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3116
| 12:30 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6989
| 12:31 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0794
| 12:32 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4534
| 12:33 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8208
| 12:34 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1818
| 12:35 | 0.15652 | 200 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5365
| 12:36 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4069
| 12:37 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2969
| 12:38 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2062
| 12:39 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.1344
| 12:40 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0814
| 12:41 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0466
| 12:42 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.1305 | 1305.0298
| 12:43 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.1304 | 1304.0307
| 12:44 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.049
| 12:45 | 0.13952 | 200 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.0843