## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd |  |  |  | Vypracoval:
Adresa: |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-01
Učebny č.: | 102
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 244 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 250
Počet dětí ve třídě |  | 15 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 250
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 250
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 250
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 250
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 250
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 250
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 250
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 250
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.18348 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 250
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.14948 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 250
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 250
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 250
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 280 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 250
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.1475 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 250
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 280 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 250 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1244.6487 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1250.9972 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.056243 | 562.4265
| 8:02 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.057464 | 574.6426
| 8:03 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.058665 | 586.6518
| 8:04 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.059846 | 598.4577
| 8:05 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.061006 | 610.0637
| 8:06 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.062147 | 621.4733
| 8:07 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.063269 | 632.6896
| 8:08 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.064372 | 643.716
| 8:09 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.065456 | 654.5557
| 8:10 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.066521 | 665.2119
| 8:11 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.067569 | 675.6877
| 8:12 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.068599 | 685.9861
| 8:13 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.069611 | 696.1101
| 8:14 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.070606 | 706.0627
| 8:15 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.071585 | 715.8468
| 8:16 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.072547 | 725.4653
| 8:17 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.073492 | 734.9209
| 8:18 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.074422 | 744.2164
| 8:19 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.075335 | 753.3545
| 8:20 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.076234 | 762.3378
| 8:21 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.077117 | 771.1691
| 8:22 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.077985 | 779.8509
| 8:23 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.078839 | 788.3856
| 8:24 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.079678 | 796.7759
| 8:25 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.080502 | 805.0241
| 8:26 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.081313 | 813.1326
| 8:27 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.08211 | 821.1039
| 8:28 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.082894 | 828.9401
| 8:29 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.083664 | 836.6437
| 8:30 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.084422 | 844.2169
| 8:31 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.085166 | 851.6618
| 8:32 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.085898 | 858.9807
| 8:33 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.086618 | 866.1757
| 8:34 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.087325 | 873.2488
| 8:35 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.08802 | 880.2022
| 8:36 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.088704 | 887.0379
| 8:37 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.089376 | 893.7578
| 8:38 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.090036 | 900.3639
| 8:39 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.090686 | 906.8582
| 8:40 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.091324 | 913.2426
| 8:41 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.091952 | 919.5188
| 8:42 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.092569 | 925.6888
| 8:43 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.093175 | 931.7543
| 8:44 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.093772 | 937.7171
| 8:45 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.094358 | 943.5789
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.094704 | 947.0388
| 8:47 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.095044 | 950.4401
| 8:48 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.095378 | 953.7839
| 8:49 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.095707 | 957.071
| 8:50 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.09603 | 960.3024
| 8:51 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.096348 | 963.4792
| 8:52 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.09666 | 966.6021
| 8:53 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.096967 | 969.6722
| 8:54 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.097269 | 972.6903
| 8:55 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.097566 | 975.6573
| 8:56 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.098088 | 980.8768
| 8:57 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.098601 | 986.0079
| 8:58 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.099105 | 991.0521
| 8:59 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.099601 | 996.0109
| 9:00 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10009 | 1000.8857
| 9:01 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10057 | 1005.678
| 9:02 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10104 | 1010.3892
| 9:03 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1015 | 1015.0206
| 9:04 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10196 | 1019.5735
| 9:05 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1024 | 1024.0494
| 9:06 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10284 | 1028.4495
| 9:07 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10328 | 1032.7751
| 9:08 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1037 | 1037.0275
| 9:09 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10412 | 1041.2079
| 9:10 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.3174
| 9:11 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10494 | 1049.3574
| 9:12 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.329
| 9:13 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10572 | 1057.2334
| 9:14 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10611 | 1061.0716
| 9:15 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10648 | 1064.8449
| 9:16 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.5543
| 9:17 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.2008
| 9:18 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.7857
| 9:19 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.3098
| 9:20 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.7743
| 9:21 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.1801
| 9:22 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.5282
| 9:23 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.8196
| 9:24 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.0554
| 9:25 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.2363
| 9:26 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.3634
| 9:27 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4375
| 9:28 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4596
| 9:29 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4305
| 9:30 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3511
| 9:31 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11172 | 1117.2222
| 9:32 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.112 | 1120.0448
| 9:33 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11228 | 1122.8195
| 9:34 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11255 | 1125.5473
| 9:35 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11282 | 1128.2289
| 9:36 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11309 | 1130.8651
| 9:37 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11335 | 1133.4566
| 9:38 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1136 | 1136.0043
| 9:39 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.5089
| 9:40 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1141 | 1140.971
Velká přestávka | 9:41 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11411 | 1141.0887
| 9:42 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11412 | 1141.2045
| 9:43 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11413 | 1141.3183
| 9:44 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11414 | 1141.4302
| 9:45 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11415 | 1141.5402
| 9:46 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11416 | 1141.6483
| 9:47 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11418 | 1141.7546
| 9:48 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11419 | 1141.859
| 9:49 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.1142 | 1141.9618
| 9:50 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11421 | 1142.0627
| 9:51 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11422 | 1142.162
| 9:52 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11423 | 1142.2596
| 9:53 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11424 | 1142.3555
| 9:54 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11424 | 1142.4498
| 9:55 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11425 | 1142.5426
| 9:56 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11426 | 1142.6337
| 9:57 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11427 | 1142.7233
| 9:58 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11428 | 1142.8114
| 9:59 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.11429 | 1142.898
| 10:00 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.1143 | 1142.9831
| 10:01 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11454 | 1145.3695
| 10:02 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11477 | 1147.7155
| 10:03 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.115 | 1150.0217
| 10:04 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11523 | 1152.2889
| 10:05 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11545 | 1154.5177
| 10:06 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11567 | 1156.7088
| 10:07 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11589 | 1158.8628
| 10:08 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1161 | 1160.9803
| 10:09 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11631 | 1163.0619
| 10:10 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11651 | 1165.1083
| 10:11 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11671 | 1167.1201
| 10:12 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11691 | 1169.0978
| 10:13 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1171 | 1171.042
| 10:14 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1173 | 1172.9533
| 10:15 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11748 | 1174.8322
| 10:16 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11767 | 1176.6794
| 10:17 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11785 | 1178.4952
| 10:18 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11803 | 1180.2803
| 10:19 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1182 | 1182.0352
| 10:20 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11838 | 1183.7603
| 10:21 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11855 | 1185.4563
| 10:22 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11871 | 1187.1235
| 10:23 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11888 | 1188.7625
| 10:24 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11904 | 1190.3738
| 10:25 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1192 | 1191.9578
| 10:26 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11935 | 1193.5149
| 10:27 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1195 | 1195.0457
| 10:28 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11966 | 1196.5506
| 10:29 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1198 | 1198.03
| 10:30 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.11995 | 1199.4843
| 10:31 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12009 | 1200.9141
| 10:32 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12023 | 1202.3196
| 10:33 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12037 | 1203.7013
| 10:34 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12051 | 1205.0596
| 10:35 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12064 | 1206.3949
| 10:36 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12077 | 1207.7077
| 10:37 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1209 | 1208.9981
| 10:38 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12103 | 1210.2668
| 10:39 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12115 | 1211.5139
| 10:40 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12127 | 1212.74
| 10:41 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12139 | 1213.9453
| 10:42 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12151 | 1215.1301
| 10:43 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12163 | 1216.295
| 10:44 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12174 | 1217.44
| 10:45 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12186 | 1218.5658
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12174 | 1217.3697
| 10:47 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12162 | 1216.1939
| 10:48 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.1215 | 1215.038
| 10:49 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12139 | 1213.9017
| 10:50 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12128 | 1212.7846
| 10:51 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12117 | 1211.6865
| 10:52 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12106 | 1210.6069
| 10:53 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12095 | 1209.5456
| 10:54 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12085 | 1208.5023
| 10:55 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12075 | 1207.4767
| 10:56 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12088 | 1208.7711
| 10:57 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.121 | 1210.0435
| 10:58 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12113 | 1211.2945
| 10:59 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12125 | 1212.5242
| 11:00 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12137 | 1213.7332
| 11:01 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12149 | 1214.9216
| 11:02 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12161 | 1216.09
| 11:03 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12172 | 1217.2385
| 11:04 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12184 | 1218.3677
| 11:05 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12195 | 1219.4777
| 11:06 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12206 | 1220.5689
| 11:07 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12216 | 1221.6416
| 11:08 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12227 | 1222.6962
| 11:09 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12237 | 1223.7329
| 11:10 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12248 | 1224.752
| 11:11 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12258 | 1225.7539
| 11:12 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12267 | 1226.7389
| 11:13 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12277 | 1227.7071
| 11:14 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.659
| 11:15 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12296 | 1229.5947
| 11:16 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12305 | 1230.5147
| 11:17 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12314 | 1231.419
| 11:18 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.308
| 11:19 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.182
| 11:20 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1234 | 1234.0411
| 11:21 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.8858
| 11:22 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12357 | 1235.7161
| 11:23 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12365 | 1236.5323
| 11:24 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12373 | 1237.3348
| 11:25 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.1236
| 11:26 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12389 | 1238.8991
| 11:27 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12397 | 1239.6615
| 11:28 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12404 | 1240.411
| 11:29 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12411 | 1241.1477
| 11:30 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12419 | 1241.872
| 11:31 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12426 | 1242.5841
| 11:32 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.2841
| 11:33 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1244 | 1243.9722
| 11:34 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.6487
| 11:35 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.1243 | 1243.011
| 11:36 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.401
| 11:37 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.8184
| 11:38 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12383 | 1238.2625
| 11:39 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12367 | 1236.7329
| 11:40 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12352 | 1235.2293
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12338 | 1233.7511
| 11:42 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12323 | 1232.298
| 11:43 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12309 | 1230.8694
| 11:44 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12295 | 1229.4651
| 11:45 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12281 | 1228.0845
| 11:46 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12267 | 1226.7273
| 11:47 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.393
| 11:48 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12241 | 1224.0814
| 11:49 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12228 | 1222.792
| 11:50 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12215 | 1221.5244
| 11:51 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12226 | 1222.5809
| 11:52 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12236 | 1223.6196
| 11:53 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12246 | 1224.6406
| 11:54 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12256 | 1225.6444
| 11:55 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12266 | 1226.6312
| 11:56 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12276 | 1227.6013
| 11:57 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12286 | 1228.555
| 11:58 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12295 | 1229.4925
| 11:59 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12304 | 1230.4141
| 12:00 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12313 | 1231.3202
| 12:01 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12322 | 1232.2108
| 12:02 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12331 | 1233.0865
| 12:03 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12339 | 1233.9472
| 12:04 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12348 | 1234.7935
| 12:05 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12356 | 1235.6253
| 12:06 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12364 | 1236.4431
| 12:07 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12372 | 1237.2471
| 12:08 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1238 | 1238.0374
| 12:09 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12388 | 1238.8144
| 12:10 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12396 | 1239.5782
| 12:11 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.3291
| 12:12 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12411 | 1241.0672
| 12:13 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12418 | 1241.7929
| 12:14 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12425 | 1242.5063
| 12:15 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12432 | 1243.2076
| 12:16 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12439 | 1243.897
| 12:17 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.5747
| 12:18 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12452 | 1245.241
| 12:19 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12459 | 1245.896
| 12:20 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12465 | 1246.5399
| 12:21 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12472 | 1247.1729
| 12:22 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12478 | 1247.7952
| 12:23 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12484 | 1248.4069
| 12:24 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1249 | 1249.0083
| 12:25 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12496 | 1249.5995
| 12:26 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12502 | 1250.1807
| 12:27 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12508 | 1250.7521
| 12:28 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.3137
| 12:29 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12519 | 1251.8659
| 12:30 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12524 | 1252.4087
| 12:31 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12529 | 1252.9424
| 12:32 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12535 | 1253.467
| 12:33 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1254 | 1253.9827
| 12:34 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.4897
| 12:35 | 0.18348 | 250 | 0.016667 | 0.1255 | 1254.9881
| 12:36 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12532 | 1253.1753
| 12:37 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12514 | 1251.3933
| 12:38 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12496 | 1249.6414
| 12:39 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12479 | 1247.9192
| 12:40 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12462 | 1246.2262
| 12:41 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.5618
| 12:42 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.9256
| 12:43 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.3171
| 12:44 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12397 | 1239.7359
| 12:45 | 0.14948 | 250 | 0.016667 | 0.12382 | 1238.1814