## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd |  |  |  | Vypracoval:
Adresa: |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-01
Učebny č.: | 119
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 211 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 200
Počet dětí ve třídě |  | 13 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 200
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 200
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 200
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 200
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 200
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 200
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 200
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 200
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.14655 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 200
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.12955 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 200
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 200
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 200
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 206 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 200
Intenzita větrání (orientačně) |  | 0.9763 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 200
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 206 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 200 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1244.8914 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 920.3765 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.056148 | 561.4849
| 8:02 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.057279 | 572.7898
| 8:03 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.058392 | 583.9175
| 8:04 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.059487 | 594.8708
| 8:05 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.060565 | 605.6525
| 8:06 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.061627 | 616.2651
| 8:07 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.062671 | 626.7114
| 8:08 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.063699 | 636.994
| 8:09 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.064712 | 647.1154
| 8:10 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.065708 | 657.0782
| 8:11 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.066688 | 666.8848
| 8:12 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.067654 | 676.5377
| 8:13 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.068604 | 686.0393
| 8:14 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.069539 | 695.392
| 8:15 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.07046 | 704.5981
| 8:16 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.071366 | 713.6599
| 8:17 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.072258 | 722.5796
| 8:18 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.073136 | 731.3596
| 8:19 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.074 | 740.0019
| 8:20 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.074851 | 748.5088
| 8:21 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.075688 | 756.8824
| 8:22 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.076512 | 765.1247
| 8:23 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.077324 | 773.2378
| 8:24 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.078122 | 781.2238
| 8:25 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.078908 | 789.0846
| 8:26 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.079682 | 796.8222
| 8:27 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.080444 | 804.4385
| 8:28 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.081194 | 811.9354
| 8:29 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.081931 | 819.3149
| 8:30 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.082658 | 826.5786
| 8:31 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.083373 | 833.7286
| 8:32 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.084077 | 840.7664
| 8:33 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.084769 | 847.694
| 8:34 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.085451 | 854.5129
| 8:35 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.086123 | 861.225
| 8:36 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.086783 | 867.8319
| 8:37 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.087434 | 874.3352
| 8:38 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.088074 | 880.7366
| 8:39 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.088704 | 887.0377
| 8:40 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.089324 | 893.24
| 8:41 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.089935 | 899.3451
| 8:42 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.090535 | 905.3545
| 8:43 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.091127 | 911.2697
| 8:44 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.091709 | 917.0922
| 8:45 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.092282 | 922.8234
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.092713 | 927.1326
| 8:47 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.093137 | 931.3742
| 8:48 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.093555 | 935.5493
| 8:49 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.093966 | 939.659
| 8:50 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.09437 | 943.7043
| 8:51 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.094769 | 947.6862
| 8:52 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.095161 | 951.6056
| 8:53 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.095546 | 955.4636
| 8:54 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.095926 | 959.2612
| 8:55 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.0963 | 962.9992
| 8:56 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.096801 | 968.011
| 8:57 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.097294 | 972.9441
| 8:58 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.09778 | 977.7999
| 8:59 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.098258 | 982.5797
| 9:00 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.098728 | 987.2845
| 9:01 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.099192 | 991.9156
| 9:02 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.099647 | 996.474
| 9:03 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1001 | 1000.9611
| 9:04 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10054 | 1005.3778
| 9:05 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.7253
| 9:06 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1014 | 1014.0046
| 9:07 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10182 | 1018.2169
| 9:08 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10224 | 1022.3631
| 9:09 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10264 | 1026.4444
| 9:10 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.4617
| 9:11 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10344 | 1034.416
| 9:12 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10383 | 1038.3083
| 9:13 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10421 | 1042.1397
| 9:14 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10459 | 1045.911
| 9:15 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10496 | 1049.6232
| 9:16 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.2772
| 9:17 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10569 | 1056.8739
| 9:18 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.4142
| 9:19 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10639 | 1063.8991
| 9:20 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10673 | 1067.3293
| 9:21 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10707 | 1070.7058
| 9:22 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1074 | 1074.0294
| 9:23 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.3008
| 9:24 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.521
| 9:25 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10837 | 1083.6907
| 9:26 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10868 | 1086.8107
| 9:27 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.8819
| 9:28 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.9049
| 9:29 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.8805
| 9:30 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.10988 | 1098.8095
| 9:31 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.6925
| 9:32 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.5304
| 9:33 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11073 | 1107.3238
| 9:34 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0734
| 9:35 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.7799
| 9:36 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.444
| 9:37 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.0664
| 9:38 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11206 | 1120.6476
| 9:39 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11232 | 1123.1884
| 9:40 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.6894
Velká přestávka | 9:41 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.8189
| 9:42 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.9307
| 9:43 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.1129 | 1129.025
| 9:44 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.1022
| 9:45 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.1626
| 9:46 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.2063
| 9:47 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.2336
| 9:48 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11342 | 1134.2449
| 9:49 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.2403
| 9:50 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11362 | 1136.2201
| 9:51 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.1845
| 9:52 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11381 | 1138.1339
| 9:53 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0683
| 9:54 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.114 | 1139.9881
| 9:55 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11409 | 1140.8935
| 9:56 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11418 | 1141.7847
| 9:57 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11427 | 1142.6619
| 9:58 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11435 | 1143.5254
| 9:59 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11444 | 1144.3753
| 10:00 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.11452 | 1145.212
| 10:01 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11474 | 1147.3677
| 10:02 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11495 | 1149.4897
| 10:03 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11516 | 1151.5784
| 10:04 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11536 | 1153.6344
| 10:05 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11557 | 1155.6582
| 10:06 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11577 | 1157.6502
| 10:07 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11596 | 1159.611
| 10:08 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11615 | 1161.5411
| 10:09 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11634 | 1163.4409
| 10:10 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11653 | 1165.311
| 10:11 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11672 | 1167.1517
| 10:12 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1169 | 1168.9636
| 10:13 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11707 | 1170.7471
| 10:14 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11725 | 1172.5027
| 10:15 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11742 | 1174.2307
| 10:16 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11759 | 1175.9316
| 10:17 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11776 | 1177.6059
| 10:18 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11793 | 1179.254
| 10:19 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11809 | 1180.8762
| 10:20 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11825 | 1182.4729
| 10:21 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1184 | 1184.0447
| 10:22 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11856 | 1185.5918
| 10:23 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11871 | 1187.1147
| 10:24 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11886 | 1188.6137
| 10:25 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11901 | 1190.0892
| 10:26 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11915 | 1191.5416
| 10:27 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1193 | 1192.9712
| 10:28 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11944 | 1194.3784
| 10:29 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11958 | 1195.7635
| 10:30 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11971 | 1197.127
| 10:31 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11985 | 1198.4691
| 10:32 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.11998 | 1199.7901
| 10:33 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12011 | 1201.0904
| 10:34 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12024 | 1202.3704
| 10:35 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12036 | 1203.6303
| 10:36 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12049 | 1204.8704
| 10:37 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12061 | 1206.0911
| 10:38 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12073 | 1207.2927
| 10:39 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12085 | 1208.4754
| 10:40 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12096 | 1209.6396
| 10:41 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12108 | 1210.7856
| 10:42 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12119 | 1211.9136
| 10:43 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1213 | 1213.0239
| 10:44 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12141 | 1214.1168
| 10:45 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12152 | 1215.1926
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12149 | 1214.9192
| 10:47 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12147 | 1214.6502
| 10:48 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12144 | 1214.3853
| 10:49 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12141 | 1214.1246
| 10:50 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12139 | 1213.868
| 10:51 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12136 | 1213.6154
| 10:52 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12134 | 1213.3668
| 10:53 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12131 | 1213.1221
| 10:54 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12129 | 1212.8812
| 10:55 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12126 | 1212.6441
| 10:56 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12137 | 1213.7429
| 10:57 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12148 | 1214.8246
| 10:58 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12159 | 1215.8893
| 10:59 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12169 | 1216.9373
| 11:00 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1218 | 1217.9688
| 11:01 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1219 | 1218.9842
| 11:02 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.122 | 1219.9837
| 11:03 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1221 | 1220.9675
| 11:04 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12219 | 1221.9359
| 11:05 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12229 | 1222.8892
| 11:06 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12238 | 1223.8274
| 11:07 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12248 | 1224.751
| 11:08 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12257 | 1225.6601
| 11:09 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12266 | 1226.555
| 11:10 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12274 | 1227.4358
| 11:11 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12283 | 1228.3028
| 11:12 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12292 | 1229.1563
| 11:13 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.123 | 1229.9963
| 11:14 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12308 | 1230.8232
| 11:15 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12316 | 1231.6371
| 11:16 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12324 | 1232.4383
| 11:17 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.2269
| 11:18 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1234 | 1234.0032
| 11:19 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12348 | 1234.7673
| 11:20 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.5194
| 11:21 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12363 | 1236.2597
| 11:22 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1237 | 1236.9884
| 11:23 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12377 | 1237.7057
| 11:24 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12384 | 1238.4118
| 11:25 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12391 | 1239.1067
| 11:26 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.7908
| 11:27 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.4642
| 11:28 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12411 | 1241.127
| 11:29 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12418 | 1241.7795
| 11:30 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.4217
| 11:31 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12431 | 1243.0538
| 11:32 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12437 | 1243.676
| 11:33 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12443 | 1244.2885
| 11:34 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12449 | 1244.8914
| 11:35 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12442 | 1244.1526
| 11:36 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12434 | 1243.4253
| 11:37 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.7094
| 11:38 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.1242 | 1242.0048
| 11:39 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.3112
| 11:40 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12406 | 1240.6285
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.124 | 1239.9565
| 11:42 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12393 | 1239.295
| 11:43 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.6439
| 11:44 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.1238 | 1238.003
| 11:45 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12374 | 1237.3721
| 11:46 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12368 | 1236.7511
| 11:47 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12361 | 1236.1399
| 11:48 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.5382
| 11:49 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12349 | 1234.946
| 11:50 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.363
| 11:51 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.1215
| 11:52 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12359 | 1235.868
| 11:53 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12366 | 1236.6029
| 11:54 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12373 | 1237.3262
| 11:55 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1238 | 1238.0382
| 11:56 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12387 | 1238.7391
| 11:57 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12394 | 1239.4289
| 11:58 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12401 | 1240.108
| 11:59 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12408 | 1240.7764
| 12:00 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12414 | 1241.4343
| 12:01 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12421 | 1242.0819
| 12:02 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.7194
| 12:03 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.3469
| 12:04 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1244 | 1243.9645
| 12:05 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.5724
| 12:06 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12452 | 1245.1709
| 12:07 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12458 | 1245.7599
| 12:08 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12463 | 1246.3397
| 12:09 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12469 | 1246.9105
| 12:10 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12475 | 1247.4722
| 12:11 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1248 | 1248.0252
| 12:12 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12486 | 1248.5695
| 12:13 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12491 | 1249.1053
| 12:14 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12496 | 1249.6327
| 12:15 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12502 | 1250.1518
| 12:16 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12507 | 1250.6628
| 12:17 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12512 | 1251.1658
| 12:18 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12517 | 1251.6608
| 12:19 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12521 | 1252.1482
| 12:20 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12526 | 1252.6279
| 12:21 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12531 | 1253.1
| 12:22 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12536 | 1253.5648
| 12:23 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1254 | 1254.0223
| 12:24 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.4726
| 12:25 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12549 | 1254.9158
| 12:26 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12554 | 1255.3522
| 12:27 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12558 | 1255.7816
| 12:28 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.2044
| 12:29 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12566 | 1256.6205
| 12:30 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1257 | 1257.0301
| 12:31 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12574 | 1257.4332
| 12:32 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12578 | 1257.8301
| 12:33 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12582 | 1258.2207
| 12:34 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.12586 | 1258.6052
| 12:35 | 0.14655 | 200 | 0.016667 | 0.1259 | 1258.9837
| 12:36 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.1258 | 1258.024
| 12:37 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12571 | 1257.0793
| 12:38 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.1495
| 12:39 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12552 | 1255.2342
| 12:40 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12543 | 1254.3332
| 12:41 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12534 | 1253.4464
| 12:42 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12526 | 1252.5735
| 12:43 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12517 | 1251.7143
| 12:44 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.12509 | 1250.8685
| 12:45 | 0.12955 | 200 | 0.016667 | 0.125 | 1250.036