Příloha č. 7

TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Obnova soustavy veřejného osvětlení ve městě Luhačovice“

Požadavky na osvětlení úseků:

- Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201

- Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464–2

- Výpočet rušivého osvětlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, světelným tokem, vyzařovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpočet osvětlenosti komunikace ve stejném úseku

- Splnění všech požadovaných parametrů bude doloženo buď výstupem z výpočtového programu nebo výpočtem

Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo:

- Fyzický funkční vzorek svítidla s parametry pro úsek č.130x

- Montážní návod v českém jazyce

- Katalogový list svítidel

- Světelně technický výpočet

- Otevřený Dialux výpočet pro jednotlivé situace v elektronické podobě

- Otevřený Dialux výpočet rušivého osvětlení pro jednotlivé situace v elektronické podob

Grafické znázornění úseků (obecné)

Půdorys

Bokorys

Požadavky na jednotlivé úseky

Úsek č. 100x – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 12 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -2 |
| e (m) | 6,5 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 4,7 |
| i (m) | -2,5 |
| j (m) | X |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 40

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka

Úsek č. 130x – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 1 |
| e (m) | 2,5 |
| f (m) | 10 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 0,9 |
| i (m) | 12,5 |
| j (m) | 12 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 34

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka

Úsek č. 1401 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 6,8 |
| d (m) | 2,5 |
| e (m) | 8 |
| f (m) | 11 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 4,3 |
| i (m) | -14 |
| j (m) | 13 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka

Úsek č. 1501

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 9,7 |
| d (m) | 0,2 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 14

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka

Úsek č. 1701

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 32 |
| c (m) | 7,8 |
| d (m) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 190x – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 38 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | 1 |
| e (m) | 2 |
| f (m) | 8 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 5,3 |
| i (m) | -10 |
| j (m) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 115

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 2101

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | 1 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 230x – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | 1,5 |
| e (m) | 5,5 |
| f (m) | 5 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 1,7 |
| i (m) | -12 |
| j (m) | 7 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 48

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 240x – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | 1 |
| e (m) | 4 |
| f (m) | 13 |
| g (m) | 1,4 |
| h (m) | 5,3 |
| i (m) | 26,5 |
| j (m) | 15 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 66

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 2601

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | 1 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 23

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 270x – Budova B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 8 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | 0,80 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | 1 |
| e (m) | 5 |
| f (m) | 46 |
| g (m) | 1,8 |
| h (m) | 2,6 |
| i (m) | -10 |
| j (m) | 50 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |
| Stupeň odrazu komunikace | 18 % |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | 15 % |
| Stupeň odrazu fasád | 86 % |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 47

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Mapová část