## PS02_strojni_cast
Rekapitulace soupisu prací - PS 02 - ÚV Cípková
Díl | [7 empty] | cena [Kč]
Armaturní šachta | [7 empty] | 0
Surová voda + filtrace | [7 empty] | 0
Upravená voda | [7 empty] | 0
Odtok do VDJ Cípková | [7 empty] | 0
Prací voda | [7 empty] | 0
Odpad a přeliv | [7 empty] | 0
Provizorní propojení | [7 empty] | 0
Podpěry | [7 empty] | 0
Ostatní | [7 empty] | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
Armaturní šachta
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.2/001 | armatury | 1 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 100, PN 16, L = 190 mm - obě jsou stávající, budou jen přemístěny | 2 | 35 | 70
R/2.2/002 | tvarovky | 2 | přírubový T-kus - DN100/DN100 PN16 - materiál tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 1 | 19.4 | 19.4
R/2.2/003 |  | 3 | přírubové koleno 90° - DN100 PN16 - materiál tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 3 | 11.9 | 35.7
R/2.2/004 |  | 4 | přírubový kus s hladkým koncem F-kus - DN100 PN16 - zkrátit na potřebnou délku - materiál tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 1 | 9.7 | 9.7
R/2.2/005 |  | 5 | dvoukomorová příruba pro LT potrubí - DN100 PN16 pro LT d = 118 mm - materiál tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 1 | 3.1 | 3.1
R/2.2/006 |  | 6 | dvoupřírubový kus, TP kus - DN100 PN16, L = 200 mm - materiál tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 1 | 10.7 | 10.7
R/2.2/007 |  | 7 | spojka E-kus - pro PVC potrubí d110, příruba DN100 PN16 - stávající, bude jen přemístěno | 1 | 3 | 3
R/2.2/008 |  | 8 | příruba zaslepovací - DN100 PN16 - materiál šedá litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 1 | 5.1 | 5.1
R/2.2/009 |  | 9 | příruba točivá DN100, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 1 | 9.91 | 9.91
R/2.2/010 | ostatní | 10 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm | 1 | 0.3 | 0.3
R/2.2/011 |  | 11 | šroub M 16 x 70, materiál ČSN 17 240 | 88 |  | 0
R/2.2/012 |  | 12 | matice M 16, materiál ČSN 17 240 | 88 |  | 0
R/2.2/013 |  | 13 | podložka M 16, materiál ČSN 17 349 | 88 |  | 0
R/2.2/014 |  | 14 | těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 11 |  | 0
Surová voda + filtrace
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.2/015 | potrubí | 1.1 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 2 | 5.1 | 10.2
R/2.2/016 |  | 1.2 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 24 | 4.1 | 98.4
R/2.2/017 |  | 1.3 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm, DN50 | 1.5 | 2.6 | 3.9
R/2.2/018 |  | 1.4 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 2 mm, DN40 | 4.2 | 2.1 | 8.82
R/2.2/019 |  | 1.10 | diskový filtr pro seperaci nerozpuštěných látek - filtrační disky 130 mikronů - maximální průtok 30 m3/h - filtrační plocha 1699 cm2 - tělo filtru polyamid/polypropylen - filtrační disky z polypropylenu - svorky nerez - těsnění NBR - maximální tlak 10 bar - připojení vnější závit 2" | 2 | 10 | 20
R/2.2/020 |  | 1.11 | tlakový nerezový automatický filtr o průměru 700mm s vícevrstvou filtrační pískovou náplní, s pneumaticky ovládanými nerezovými armaturami DN 40 ( 6 ks ) řídícími průchod vody filtrem a řídící jednotkou určující systém a časy praní (M = 10 W; 230 V, 50 Hz), praní se provádí ve dvou fázích - praní a zapírání, vrstvy pískové náplně jsou 8/16 45kg, 4/8 45kg, 1,6/4 120kg, 1/2 135kg, 0,6/1 415kg, filtr i potrubní propojení armatur filtru v nerezi 1.4301, průtok filtrem při filtraci je minimálně 7,7m3/hod, při praní maximálně 10m3/hod, spotřeba prací vody maximálně 2,3 m3 /1 prací cyklus. Součástí filtru jsou manometry tlaku vstupní a výstupní vody, odvzdušňovací ventil, odkalovací ventil, příruby pro snadné nasypání a vysypání filtrační náplně, kompresor tlakového vzduchu (M = 1,3kW;230V, 50 Hz) pro ovládání armatur filtru včetně vzduchového propojení - kompletní celek k zapojení. Součástí vždy tří filtrů bude i bezolejový kompresor s výkonem 160l/min, tlak 8 bar, 230V, 1,3kW, 24l tlaková nádoba. | 6 | 100 | 600
R/2.2/021 | armatury | 1.12 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 80, PN 16, L = 180 mm, s úpravou pro elektrický servopohon - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 2 | 70 | 140
elektrický pohon víceotáčkový SO 2, provedení standard - pro šoupátko DN80 PN16, L = 180 (šoupě Hawle E2, obj. č. 4000ELE2), tvar připojení DIN 3210 - napájecí napětí 3x400V - 2 momentové spínače - 2 polohové spínače - 2 přídavné polohové spínače - topný článek - vysílač polohy proudový (CPT), bez zdroje, 2-vodič - místní ukazatel polohy - ruční ovládání - krytí IP67 - doba otevírání resp. zavírání je cca120 s
R/2.2/022 |  | 1.13 | dvoucestný membránový elektromagnetický ventil MVPE 4050.02 - bez proudu zavřen - médium pitná voda - těleso mosaz, vnitřní části mosaz a nerez - těsnění EPDM - napájecí napětí 230 V - spínací čas max. 1,5 x - krytí IP65 - připojení 2" vnitřní závit - Kv = 41,3 m3/h | 6 | 4.9 | 29.4
R/2.2/023 |  | 1.14 | vodoměr na studenou pitnou vodu DN50, PN16, L = 200 mm, Qn = 40 m3/hod - pouzdro šedá litina - měřící vložka a lopatkové kolo umělá hmota - příprava pro impulsní vysílač OD 01 (opto čidlo dodávka elektro) - médium pitná voda | 2 | 7.8 | 15.6
R/2.2/024 |  | 1.15 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 80, PN 16, L = 180 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 5 | 18.5 | 92.5
R/2.2/025 |  | 1.16 | mezipřírubová zpětná klapka - DN40 PN16 - těleso šedá litina - čep nerez ocel - pogumování EPDM - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 6 | 1.1 | 6.6
R/2.2/026 | tvarovky | 1.20 | T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 6 | 0.9 | 5.4
R/2.2/027 |  | 1.21 | T-kus nerezový redukovaný, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm/54 x 2 mm, DN80/DN50 | 2 | 0.6 | 1.2
R/2.2/028 |  | 1.22 | T-kus nerezový redukovaný, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm/44,5 x 2 mm, DN80/DN40 | 4 | 0.5 | 2
R/2.2/029 |  | 1.23 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm, DN150 | 1 | 2.7 | 2.7
R/2.2/030 |  | 1.24 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 1 | 1.2 | 1.2
R/2.2/031 |  | 1.25 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 20 | 0.8 | 16
R/2.2/032 |  | 1.26 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 2 mm, DN40 | 8 | 0.2 | 1.6
R/2.2/033 |  | 1.27 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 154 x 84 x 2 x 2 mm, DN150/DN80 | 1 | 1.2 | 1.2
R/2.2/034 |  | 1.28 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 104 x 84 x 2 x 2 mm, DN100/DN80 | 1 | 0.3 | 0.3
R/2.2/035 |  | 1.29 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 84 x 54 x 2 x 2 mm, DN80/DN50 | 8 | 0.3 | 2.4
R/2.2/036 |  | 1.30 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 84 x 44,5 x 2 x 2 mm, DN80/DN40 | 2 | 0.4 | 0.8
R/2.2/037 |  | 1.31 | speciální příruba jištěná proti posunu pro LT potrubí - DN150 PN16 pro LT d = 170 mm (ověřit) - materiál tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 1 | 10 | 10
R/2.2/038 |  | 1.32 | axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 84 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda | 1
R/2.2/039 |  | 1.33 | axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 54 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda | 2
R/2.2/040 |  | 1.34 | nátrubek navařovací nerezový - DN50/G 2", vnitřní - materiál ČSN 17240 | 8
R/2.2/041 |  | 1.35 | vsuvka - G 2" - materiál nerez ocel | 6
R/2.2/042 | od-zavzdušnění detail "A" | 1.40 | nátrubek navařovací nerezový, DIN 2999, materiál ČSN 17 240 - DN25/G1" | 2
R/2.2/043 |  | 1.41 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1" | 4
R/2.2/044 |  | 1.42 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 2
R/2.2/045 |  | 1.43 | za-odvzdušňovací ventil DN1" PN16 - těleso a plovák POM - připojení vnitřní závit 1" - médium pitná voda | 2 | 0.9 | 1.8
R/2.2/046 | odběr vzorků detail "B" | 1.50 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 2
R/2.2/047 |  | 1.51 | ventil zahradní s pákou - G1/2", vnější - materiál chrom, nikl, mosaz | 2
R/2.2/048 | měření tlaku detail "C" | 1.60 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 2
R/2.2/049 |  | 1.61 | manometrový kohout G1/2", PN16 - materiál mosaz - médium pitná voda | 2
R/2.2/050 |  | 1.62 | vsuvka redukovaná - G1/2"/G1/4" - materiál mosaz | 2
R/2.2/051 |  | 1.63 | manometr standardní - spodní vývod, G1/4" - průměr 50 mm - měřící rozsah 0 - 0,6 MPa | 2
R/2.2/052 | dávkování NaClO | 1.70 | digitální membránové dávkovací čerpadlo Digital, výkon 0,0025 - 7,5 l, 16 bar. Materiál: hlava a ventily PVC, těsnění Viton, kuličky keramické. Rozsah nastavení 1:3000. Zdvihový objem 0,74 ml. Max.sací výška za provozu 6 m (u neviskózních kapalin). DN4 - připojení na sací i výtlačné straně hadičkou 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (připojovací sada). Automatické odvzdušňování i v pohotovostním režimu čerpadla. Vstupy: externí stop, řízení na bázi impulzů, analogové řízení 0/4-20 mA, signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné nádrže. Výstupy: výstupní relé (2 relé), analogový výstup 0/4- 20 mA. Vstup/výstup pro GeniBus nebo pro E-box (Profibus DP nebo přídavná poruchová relé). Otáčkově regulovaný krokový motor 1x100-240 V, 50/60 Hz, 18 W, IP 65. Napájecí kabel 1,5 m. - kabel vstupní pro přenos signálu 5 m - sací potrubí pevné do nádrže 60 l, s indikací, PE/V/E/C, DN4, konektor kulatý - nádrž zásobní PE, 60 l - ventil vypouštěcí k dávkovací nádrži - ventil odvzdušňovací pro dávkovací nádrže - záchytná vana, PE, 80 l - ventil multifunkční SMART, do 60l/h, 10 bar - vstřikovací armatura SMART, PVC DN8/DN4, s břitovým ventilem | 2
R/2.2/053 | měření tlaku detail "D" | 1.80 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 4
R/2.2/054 |  | 1.81 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1/2" | 4
R/2.2/055 |  | 1.82 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1/2" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 4
R/2.2/056 | ostatní | 1.90 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm | 1 | 0.4 | 0.4
R/2.2/057 |  | 1.91 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm | 2 | 0.3 | 0.6
R/2.2/058 |  | 1.92 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm | 14 | 0.2 | 2.8
R/2.2/059 |  | 1.93 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm | 4 | 0.2 | 0.8
R/2.2/060 |  | 1.94 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 2 mm | 8 | 0.2 | 1.6
R/2.2/061 |  | 1.95 | příruba točivá DN150, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 1 | 5.6 | 5.6
R/2.2/062 |  | 1.96 | příruba točivá DN100, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 2 | 9.91 | 19.82
R/2.2/063 |  | 1.97 | příruba točivá DN80, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 14 | 3.8 | 53.2
R/2.2/064 |  | 1.98 | příruba točivá DN50, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 4 | 2.4 | 9.6
R/2.2/065 |  | 1.99 | příruba točivá DN40, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 8 | 2 | 16
R/2.2/066 |  | 1.100 | šroub M 16 x 160, materiál ČSN 17 240 | 8 |  | 0
R/2.2/067 |  | 1.101 | šroub M 16 x 100, materiál ČSN 17 240 | 24 |  | 0
R/2.2/068 |  | 1.102 | šroub M 16 x 70, materiál ČSN 17 240 | 128 |  | 0
R/2.2/069 |  | 1.103 | matice M 16, materiál ČSN 17 240 | 160 |  | 0
R/2.2/070 |  | 1.104 | podložka M 16, materiál ČSN 17 349 | 160 |  | 0
R/2.2/071 |  | 1.105 | těsnění DN 150 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 1 |  | 0
R/2.2/072 |  | 1.106 | těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 1 |  | 0
R/2.2/073 |  | 1.107 | těsnění DN 80 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 14 |  | 0
R/2.2/074 |  | 1.108 | těsnění DN 50 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 4 |  | 0
R/2.2/075 |  | 1.109 | těsnění DN 40 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 12 |  | 0
Upravená voda
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.2/076 | potrubí | 2.1 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 30 | 4.1 | 123
R/2.2/077 |  | 2.2 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 2 mm, DN40 | 4.2 | 2.1 | 8.82
R/2.2/078 | armatury | 2.10 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 80, PN 16, L = 180 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 6 | 18.5 | 111
R/2.2/079 | tvarovky | 2.20 | T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 1 | 0.9 | 0.9
R/2.2/080 |  | 2.21 | T-kus nerezový redukovaný, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm/44,5 x 2 mm, DN80/DN40 | 4 | 0.5 | 2
R/2.2/081 |  | 2.22 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 11 | 0.8 | 8.8
R/2.2/082 |  | 2.23 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 84 x 44,5 x 2 x 2 mm, DN80/DN40 | 2 | 0.4 | 0.8
R/2.2/083 |  | 2.24 | axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 84 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda | 5
R/2.2/084 | odběr vzorků detail "B" | 2.30 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 2
R/2.2/085 |  | 2.31 | ventil zahradní s pákou - G1/2", vnější - materiál chrom, nikl, mosaz | 2
R/2.2/086 |  | 2.40 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm | 12 | 0.2 | 2.4
R/2.2/087 |  | 2.41 | příruba točivá DN80, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 12 | 3.8 | 45.6
R/2.2/088 |  | 2.42 | šroub M 16 x 70, materiál ČSN 17 240 | 96 |  | 0
R/2.2/089 |  | 2.43 | matice M 16, materiál ČSN 17 240 | 96 |  | 0
R/2.2/090 |  | 2.44 | podložka M 16, materiál ČSN 17 349 | 96 |  | 0
R/2.2/091 |  | 2.45 | těsnění DN 80 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 12 |  | 0
Odtok do VDJ Cípková
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.2/092 | potrubí | 3.1 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 4 | 5.1 | 20.4
R/2.2/093 |  | 3.2 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 1 | 4.1 | 4.1
R/2.2/094 | armatury | 3.10 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 100, PN 16, L = 190 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 2 | 24.5 | 49
R/2.2/095 |  | 3.11 | vodoměr na studenou pitnou vodu - DN 80 PN16 - Qn = 120 m3/h - metrologická třída B - pouzdro šedá litina - vložka a kolo umělá hmota - stavební délka 200 mm - příprava pro impulsní vysílač OD 01 - médium pitná voda | 1 | 13.6 | 13.6
R/2.2/096 | tvarovky | 3.20 | T-kus nerezový redukovaný, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 84 x 2 x 2 mm, DN100/DN80 | 1 | 1 | 1
R/2.2/097 |  | 3.21 | T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 1 | 0.9 | 0.9
R/2.2/098 |  | 3.22 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 3 | 1.2 | 3.6
R/2.2/099 |  | 3.23 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 1 | 0.8 | 0.8
R/2.2/100 |  | 3.24 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 204 x 104 x 2 x 2 mm, DN200/DN100 | 1 | 2.3 | 2.3
R/2.2/101 |  | 3.25 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 104 x 84 x 2 x 2 mm, DN100/DN80 | 2 | 0.3 | 0.6
R/2.2/102 |  | 3.26 | axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 84 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda | 1
R/2.2/103 |  | 3.27 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN25/G1" | 1
R/2.2/104 | dávkování NaClO | 3.30 | digitální membránové dávkovací čerpadlo výkon 0,0025 - 7,5 l, 16 bar. Materiál: hlava a ventily PVC, těsnění Viton, kuličky keramické. Rozsah nastavení 1:3000. Zdvihový objem 0,74 ml. Max.sací výška za provozu 6 m (u neviskózních kapalin). DN4 - přípojení na sací i výtlačné straně hadičkou 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (připojovací sada). Automatické odvzdušňování i v pohotovostním režimu čerpadla. Vstupy: externí stop, řízení na bázi impulzů, analogové řízení 0/4-20 mA, signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné nádrže. Výstupy: výstupní relé (2 relé), analogový výstup 0/4- 20 mA. Vstup/výstup pro GeniBus nebo pro E-box (Profibus DP nebo p􀄜ídavná poruchová relé). Otáčkově regulovaný krokový motor 1x100-240 V, 50/60 Hz, 18 W, IP 65. Napájecí kabel 1,5 m. - kabel vstupní pro přenos signálu 5 m - sací potrubí pevné do nádrže 60 l, s indikací, PE/V/E/C, DN4, konektor kulatý - nádrž zásobní PE, 60 l - ventil vypouštěcí k dávkovací nádrži - ventil odvzdušňovací pro dávkovací nádrže - záchytná vana, PE, 80 l - ventil multifunkční, do 60l/h, 10 bar - vstřikovací armatura, PVC DN8/DN4, s břitovým ventilem | 1
R/2.2/105 | ostatní | 3.40 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm | 4 | 0.3 | 1.2
R/2.2/106 |  | 3.41 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm | 6 | 0.2 | 1.2
R/2.2/107 |  | 3.42 | příruba točivá DN100, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 4 | 9.91 | 39.64
R/2.2/108 |  | 3.43 | příruba točivá DN80, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 6 | 3.8 | 22.8
R/2.2/109 |  | 3.44 | šroub M 16 x 70, materiál ČSN 17 240 | 72 |  | 0
R/2.2/110 |  | 3.45 | matice M 16, materiál ČSN 17 240 | 72 |  | 0
R/2.2/111 |  | 3.46 | podložka M 16, materiál ČSN 17 349 | 72 |  | 0
R/2.2/112 |  | 3.47 | těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 4 |  | 0
R/2.2/113 |  | 3.48 | těsnění DN 80 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 6 |  | 0
Prací voda
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.2/114 | potrubí | 4.1 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm, DN50 | 35 | 2.6 | 91
R/2.2/115 |  | 4.2 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 2 mm, DN40 | 8 | 2.1 | 16.8
R/2.2/116 | armatury | 4.10 | vertikální nerezové čerpadlo - Q = 2,8 l/s, H = 25 m - hydraulická část nerez ocel AISI 304 - oběžná kola nerez ocel AISI 304 - mechanické těsnění SiC/uhlík, EPDM - montáž na betonový základ - sání i výtlak DN40 - 1,1 kW, 2,4 A, 50 Hz, 2895 ot/min, 3x400V - start přímý - včetně tlakové nádoby 500 l, PN 10, s pryžovým vakem vč. manometru a spínače 1,8 - 3 bary (1 nádoba pro obě čerpadla) - včetně sondy hlídající chod na sucho (1 sonda pro obě čerpadla) - médium pitná voda | 2 | 28 | 56
R/2.2/117 |  | 4.11 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 50, PN 16, L = 150 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 6 | 11 | 66
R/2.2/118 | tvarovky | 4.20 | T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm, DN50 | 4 | 0.5 | 2
R/2.2/119 |  | 4.21 | T-kus redukovaný nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 54 x 44,5 x 2 x 2 mm, DN50/DN40 | 6 | 0.2 | 1.2
R/2.2/120 |  | 4.22 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm, DN50 | 24 | 0.6 | 14.4
R/2.2/121 |  | 4.23 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 2 mm, DN40 | 2 | 0.2 | 0.4
R/2.2/122 |  | 4.24 | nátrubek navařovací nerezový - DN50/G 2", vnitřní - materiál ČSN 17240 | 2
R/2.2/123 |  | 4.25 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN25/G1" | 1
R/2.2/124 |  | 4.26 | vsuvka - G 2" - materiál nerez | 2
R/2.2/125 | napojení tlakové nádoby | 4.30 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 2" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 1
R/2.2/126 |  | 4.31 | vsuvka - G 2" - materiál nerez | 2
R/2.2/127 |  | 4.32 | nátrubek navařovací nerezový - DN50/G 2", vnitřní - materiál ČSN 17240 | 3
R/2.2/128 | měření tlaku detail "C" | 4.40 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 2
R/2.2/129 |  | 4.41 | manometrový kohout G1/2", PN16 - materiál mosaz - médium pitná voda | 2
R/2.2/130 |  | 4.42 | vsuvka redukovaná - G1/2"/G1/4" - materiál mosaz | 2
R/2.2/131 |  | 4.43 | manometr standardní - spodní vývod, G1/4" - průměr 50 mm - měřící rozsah 0 - 0,6 MPa | 2
R/2.2/132 | napojení umyvadel | 4.50 | nátrubek navařovací nerezový, DIN 2999, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 1
R/2.2/133 |  | 4.51 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1/2" | 2
R/2.2/134 |  | 4.52 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1/2" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 1
R/2.2/135 |  | 4.53 | trubka S5 PN10 pro studenou pitnou vodu - d 20 - materiál PPR | 11
R/2.2/136 |  | 4.54 | koleno 90° - d20 - materiál PPR | 4
R/2.2/137 |  | 4.55 | T kus -d20 materiál PPR | 1
R/2.2/138 |  | 4.56 | koleno 90° s vnitřním kovovým závitem - d20/závit 1/2" - materiál PPR | 2
R/2.2/139 |  | 4.57 | rohový ventil - závit 1/2" a 3/8" | 2
R/2.2/140 |  | 4.58 | přívodní hadička pro stojánkovou baterii - G 3/8" x M10 - L = 35 cm | 2
R/2.2/141 |  | 4.59 | stojánková umyvadlová baterie na jednu vodu | 2
R/2.2/142 |  | 4.60 | kotvící materiál - komplet
R/2.2/143 | ostatní | 4.70 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm | 12 | 0.2 | 2.4
R/2.2/144 |  | 4.71 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 2 mm | 4 | 0.2 | 0.8
R/2.2/145 |  | 4.72 | příruba točivá DN50, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 12 | 2.4 | 28.8
R/2.2/146 |  | 4.73 | příruba točivá DN40, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 4 | 2 | 8
R/2.2/147 |  | 4.74 | šroub M 16 x 65, materiál ČSN 17 240 | 64 |  | 0
R/2.2/148 |  | 4.75 | matice M 16, materiál ČSN 17 240 | 64 |  | 0
R/2.2/149 |  | 4.76 | podložka M 16, materiál ČSN 17 349 | 64 |  | 0
R/2.2/150 |  | 4.77 | těsnění DN 50 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 12 |  | 0
R/2.2/151 |  | 4.78 | těsnění DN 40 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 4 |  | 0
Odpad a přeliv
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.2/152 | potrubí | 5.1 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 6.5 | 5.1 | 33.15
R/2.2/153 |  | 5.2 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 1 | 4.1 | 4.1
R/2.2/154 |  | 5.3 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm, DN50 | 28 | 2.6 | 72.8
R/2.2/155 |  | 5.4 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 2 mm, DN40 | 8 | 2.1 | 16.8
R/2.2/156 | armatury | 5.10 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 100, PN 16, L = 190 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - včetně ovládací tyče nerez o délce 2500 mm - včetně ručního kola - médium pitná voda | 1 | 24.5 | 24.5
R/2.2/157 |  | 5.11 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 80, PN 16, L = 180 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 1 | 18.5 | 18.5
R/2.2/158 |  | 5.12 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 50, PN 16, L = 150 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 2 | 11 | 22
R/2.2/159 |  | 5.13 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 6
R/2.2/160 | tvarovky | 5.20 | T-kus nerezový redukovaný, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 84 x 2 x 2 mm, DN100/DN80 | 1 | 1 | 1
R/2.2/161 |  | 5.21 | T-kus redukovaný nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 54 x 44,5 x 2 x 2 mm, DN50/DN40 | 4 | 0.2 | 0.8
R/2.2/162 |  | 5.22 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 11 | 1.2 | 13.2
R/2.2/163 |  | 5.23 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 1 | 0.8 | 0.8
R/2.2/164 |  | 5.24 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 2 mm, DN40 | 12 | 0.2 | 2.4
R/2.2/165 |  | 5.25 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 204 x 104 x 2 x 2 mm, DN200/DN100 | 4 | 2.3 | 9.2
R/2.2/166 |  | 5.26 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 104 x 54 x 2 x 2 mm, DN100/DN50 | 2 | 0.6 | 1.2
R/2.2/167 |  | 5.27 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 54 x 44,5 x 2 x 2 mm, DN50/DN40 | 2 | 0.3 | 0.6
R/2.2/168 |  | 5.28 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 44,5 x 30 x 2 x 2 mm, DN40/DN25 | 6 | 0.1 | 0.6
R/2.2/169 |  | 5.29 | nátrubek navařovací nerezový - DN50/G 2", vnitřní - materiál ČSN 17240 | 2
R/2.2/170 |  | 5.30 | nátrubek navařovací nerezový - DN25/G 1", vnitřní - materiál ČSN 17240 | 6
R/2.2/171 |  | 5.31 | vsuvka - G 2" - materiál nerez | 2
R/2.2/172 |  | 5.32 | vsuvka - G 1" - materiál nerez | 6
R/2.2/173 |  | 5.33 | axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 84 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda | 1
R/2.2/174 | zavodnění vodního uzávěru | 5.40 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 25 x 2 mm, DN20 | 1 | 1.2 | 1.2
R/2.2/175 |  | 5.41 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 25 x 2 mm, DN20 | 1 | 0.1 | 0.1
R/2.2/176 |  | 5.42 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 1
R/2.2/177 |  | 5.43 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1" | 2
R/2.2/178 |  | 5.44 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN25/G1" | 2
R/2.2/179 | měření výšky hladiny detail "D" | 5.50 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 1
R/2.2/180 |  | 5.51 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1/2" | 1
R/2.2/181 |  | 5.52 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1/2" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 1
R/2.2/182 | odpad z umyvadla | 5.60 | odpadní potrubí HT DN40 pro napojení umyvadla, vč. tvarovek, sifonu a kotvícího materiálu - komplet | 2
R/2.2/183 | ostatní | 3.50 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm | 1 | 0.3 | 0.3
R/2.2/184 |  | 3.51 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm | 2 | 0.2 | 0.4
R/2.2/185 |  | 3.52 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm | 4 | 0.2 | 0.8
R/2.2/186 |  | 3.53 | příruba točivá DN100, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 1 | 9.91 | 9.91
R/2.2/187 |  | 3.54 | příruba točivá DN80, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 2 | 3.8 | 7.6
R/2.2/188 |  | 3.55 | příruba točivá DN50, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 4 | 2.4 | 9.6
R/2.2/189 |  | 3.56 | šroub M 16 x 70, materiál ČSN 17 240 | 64 |  | 0
R/2.2/190 |  | 3.57 | matice M 16, materiál ČSN 17 240 | 64 |  | 0
R/2.2/191 |  | 3.58 | podložka M 16, materiál ČSN 17 349 | 64 |  | 0
R/2.2/192 |  | 3.59 | těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 2 |  | 0
R/2.2/193 |  | 3.60 | těsnění DN 80 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 2 |  | 0
R/2.2/194 |  | 3.61 | těsnění DN 50 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 4 |  | 0
Provizorní propojení
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.2/195 | potrubí | 6.1 | potrubí HDPE 90x5,4 mm PE100 - médium pitná voda | 47 | 2 | 94
R/2.2/196 |  | 6.2 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 2.5 | 5.1 | 12.75
R/2.2/197 | tvarovky | 6.10 | koleno 90° dlouhé provedení - d90, SDR17 - HDPE PE100 - médium pitná voda | 6 | 0.5 | 3
R/2.2/198 |  | 6.11 | příruba jištěná proti posunu - DN100 pro PVC d110 - tvárná litina - médium pitná voda | 1 | 6.2 | 6.2
R/2.2/199 |  | 6.12 | příruba jištěná proti posunu - DN100 pro PE d90 - tvárná litina - médium pitná voda | 2 | 6.8 | 13.6
R/2.2/200 |  | 6.13 | spojka příruba - hrdlo - příruba DN100, hrdlo pro OC d104mm - tvárná litina - médium pitná voda | 1 | 8.2 | 8.2
R/2.2/201 |  | 6.14 | elektrospojka - d90 PE100 SDR11 - médium pitná voda | 11
R/2.2/202 |  | 6.15 | T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 1 | 0.9 | 0.9
R/2.2/203 |  | 6.16 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 2 | 1.2 | 2.4
R/2.2/204 | ostatní | 6.20 | šroub M 16 x 70, materiál pozink | 16 |  | 0
R/2.2/205 |  | 6.21 | matice M 16, materiál pozink | 16 |  | 0
R/2.2/206 |  | 6.22 | podložka M 16, materiál pozink | 16 |  | 0
R/2.2/207 |  | 6.23 | těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 2 |  | 0
Podpěry
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.2/208 | podpěry | 7.1 | Kotevní třmen DN 100 - ON 13 0860.2 - mat. nerez ocel 17 240 | 4 | 2.68 | 10.72
R/2.2/209 |  | 7.2 | Kotevní třmen DN 80 - ON 13 0860.2 - mat. nerez ocel 17 240 | 15 | 1.6 | 24
R/2.2/210 |  | 7.3 | Kotevní třmen DN 50 - ON 13 0860.2 - mat. nerez ocel 17 240 | 15 | 0.77 | 11.55
R/2.2/211 |  | 7.4 | Ohraněný L profil 60x60x6 - mat. DIN 1.4301, | 8.1 | 4.45 | 36.045
R/2.2/212 |  | 7.5 | Trubka svařovaná, Ø60,3 x 3,6 - ISO 7598, mat. DIN 1.4301, | 1.2 | 5.111 | 6.1332
R/2.2/213 |  | 7.6 | Průvlaková kotva FIX Z 10x65/5 A4 - mat. nerez A4 | 120 |  | 0
R/2.2/214 |  | 7.7 | Kotevní destička, plech 200x200x5 - mat. nerez ocel 17 240 | 30 | 1.6 | 48
R/2.2/215 | závěsy | 7.8 | Závěsy pro potrubí vedoucí pod stropem - nerez ocel | 1 komplet
Ostatní
kód položky | popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.2/216 | montáž technologie | soubor | 1 |  | 0
R/2.2/217 | demontáž stávající technologie | hod | 80 |  | 0
R/2.2/218 | likvidace vybouraného materiálu - odvoz a uložení do sběrného dvoru případně na skládku | soubor | 1 |  | 0
R/2.2/219 | komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0
R/2.2/220 | zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0
R/2.2/221 | provozní řád | soubor | 1 |  | 0
|  |  |  | Σ | 0