## PS03_strojni_cast
Rekapitulace soupisu prací - PS 03 - VDJ Adámky
Díl | [7 empty] | cena [Kč]
Přítok | [7 empty] | 0
Odtok | [7 empty] | 0
Odpad a přeliv | [7 empty] | 0
Sání a výtlak AT stanice | [7 empty] | 0
Podpěry | [7 empty] | 0
Provizorní propojení | [7 empty] | 0
Ostatní | [7 empty] | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
Přítok
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.3/001 | potrubí | 1.1 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 16.5 | 5.1 | 84.15
R/2.3/002 |  | 1.2 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm, DN50 | 0.3 | 2.6 | 0.78
R/2.3/003 | armatury | 1.10 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 100, PN 16, L = 190 mm, s úpravou pro elektrický servopohon - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 1 | 70 | 70
elektrický pohon víceotáčkový, provedení standard - pro šoupátko DN100 PN16, L = 190 mm, tvar připojení DIN 3210 - napájecí napětí 3x400V - 2 momentové spínače - 2 polohové spínače - 2 přídavné polohové spínače - topný článek - vysílač polohy proudový (CPT), bez zdroje, 2-vodič - místní ukazatel polohy - ruční ovládání - krytí IP67 - doba otevírání resp. zavírání je cca120 s
R/2.3/004 |  | 1.11 | vodoměr na studenou pitnou vodu DN50, PN16, L = 200 mm, Qn = 40 m3/hod - pouzdro šedá litina - měřící vložka a lopatkové kolo umělá hmota - médium pitná voda | 1 | 7.8 | 7.8
R/2.3/005 |  | 1.12 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 100, PN 16, L = 190 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 2 | 24.5 | 49
R/2.3/006 |  | 1.20 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 5 | 1.2 | 6
R/2.3/007 | tvarovky | 1.21 | T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 1 | 0.9 | 0.9
R/2.3/008 |  | 1.22 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 84 x 54 x 2 x 2 mm, DN80/DN50 | 2 | 0.3 | 0.6
R/2.3/009 |  | 1.23 | axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 54 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda | 1
R/2.3/010 |  | 1.24 | spojka jištěná proti posunu, hrdlo - hrdlo pro PVC d90 a nerez d84 (DN80/DN65) - úhlové vychýlení až 8° - tělo z tvárné litiny - jistící prvky nerez - médium pitná voda | 1 | 6.2 | 6.2
R/2.3/011 | od-zavzdušnění detail "A" | 1.30 | nátrubek navařovací nerezový, DIN 2999, materiál ČSN 17 240 - DN25/G1" | 1
R/2.3/012 |  | 1.31 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1" | 2
R/2.3/013 |  | 1.32 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 1
R/2.3/014 |  | 1.33 | za-odvzdušňovací ventil DN1" PN16 - těleso a plovák POM - připojení vnitřní závit 1" - médium pitná voda | 1 | 0.9 | 0.9
R/2.3/015 | odběr vzorků detail "B" | 1.40 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 1
R/2.3/016 |  | 1.41 | ventil zahradní s pákou - G1/2", vnější - materiál chrom, nikl, mosaz | 1
R/2.3/017 | měření tlaku detail "C" | 1.50 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 1
R/2.3/018 |  | 1.51 | manometrový kohout G1/2", PN16 - materiál mosaz - médium pitná voda | 1
R/2.3/019 |  | 1.52 | vsuvka redukovaná - G1/2"/G1/4" - materiál mosaz | 1
R/2.3/020 |  | 1.53 | manometr standardní - spodní vývod, G1/4" - průměr 50 mm - měřící rozsah 0 - 0,6 MPa | 1
R/2.3/021 | dávkování NaClO | 1.60 | digitální membránové dávkovací čerpadlo výkon 0,0025 - 7,5 l, 16 bar. Materiál: hlava a ventily PVC, těsnění Viton, kuličky keramické. Rozsah nastavení 1:3000. Zdvihový objem 0,74 ml. Max.sací výška za provozu 6 m (u neviskózních kapalin). DN4 - připojení na sací i výtlačné straně hadičkou 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (připojovací sada). Automatické odvzdušňování i v pohotovostním režimu čerpadla. Vstupy: externí stop,řízení na bázi impulzů, analogové řízení 0/4-20 mA, signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné nádrže. Výstupy: výstupní relé (2 relé), analogový výstup 0/4- 20 mA. Vstup/výstup pro GeniBus nebo pro E-box (Profibus DP nebo p􀄜ídavná poruchová relé). Otáčkově regulovaný krokový motor 1x100-240 V, 50/60 Hz, 18 W, IP 65. Napájecí kabel 1,5 m. - kabel vstupní pro přenos signálu 5 m - sací potrubí pevné do nádrže 60 l, s indikací, PE/V/E/C, DN4, konektor kulatý - nádrž zásobní PE, 60 l - ventil vypouštěcí k dávkovací nádrži - ventil odvzdušňovací pro dávkovací nádrže - záchytná vana, PE, 80 l - ventil multifunkční do 60l/h, 10 bar - vstřikovací armatura, PVC DN8/DN4, s břitovým ventilem | 1
R/2.3/022 | ostatní | 1.70 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm | 7 | 0.3 | 2.1
R/2.3/023 |  | 1.71 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm | 2 | 0.2 | 0.4
R/2.3/024 |  | 1.72 | příruba točivá DN100, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 7 | 9.91 | 69.37
R/2.3/025 |  | 1.73 | příruba točivá DN50, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 2 | 2.4 | 4.8
R/2.3/026 |  | 1.74 | šroub M 16 x 70, materiál ČSN 17 240 | 56 |  | 0
R/2.3/027 |  | 1.75 | matice M 16, materiál ČSN 17 240 | 56 |  | 0
R/2.3/028 |  | 1.76 | podložka M 16, materiál ČSN 17 349 | 56 |  | 0
R/2.3/029 |  | 1.77 | těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 7 |  | 0
R/2.3/030 |  | 1.78 | těsnění DN 50 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 2 |  | 0
Odtok
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.3/031 | potrubí | 2.1 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm, DN150 | 4 | 7.6 | 30.4
R/2.3/032 |  | 2.2 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 1 | 5.1 | 5.1
R/2.3/033 |  | 2.3 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 0.3 | 4.1 | 1.23
R/2.3/034 | armatury | 2.10 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 150, PN 16, L = 210 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 2 | 40.5 | 81
R/2.3/035 |  | 2.11 | vodoměr na studenou pitnou vodu - DN 80 PN16 - Qn = 120 m3/h - metrologická třída B - pouzdro šedá litina - vložka a kolo umělá hmota - stavební délka 200 mm - příprava pro impulsní vysílač OD 01 - médium pitná voda | 1 | 13.6 | 13.6
R/2.3/036 |  | 2.12 | vtokový koš -DN 150 PN16 - tělo litina s epoxidem, cedník nerez ocel - médium pitná voda | 1 | 12 | 12
R/2.3/037 | tvarovky | 2.20 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm, DN100 | 2 | 2.7 | 5.4
R/2.3/038 |  | 2.21 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 2 | 1.2 | 2.4
R/2.3/039 |  | 2.22 | T-kus nerezový, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm, DN100 | 1 | 2.8 | 2.8
R/2.3/040 |  | 2.23 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 154 x 104 x 2 x 2 mm, DN150/DN100 | 1 | 1 | 1
R/2.3/041 |  | 2.24 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 154 x 84 x 2 x 2 mm, DN150/DN80 | 2 | 1.2 | 2.4
R/2.3/042 |  | 2.25 | axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 84 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda | 1
R/2.3/043 |  | 2.26 | spojka jištěná proti posunu, hrdlo - hrdlo pro PVC d160 a nerez d154 (DN150/DN125) - úhlové vychýlení až 8° - tělo z tvárné litiny - jistící prvky nerez - médium pitná voda | 1 | 16 | 16
R/2.3/044 | od-zavzdušnění detail "A" | 2.30 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN25/G1" | 1
R/2.3/045 |  | 2.31 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1" | 2
R/2.3/046 |  | 2.32 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 1
R/2.3/047 |  | 2.33 | za-odvzdušňovací ventil DN1" PN6 - těleso a plovák POM - připojení vnitřní závit 1" - médium pitná voda | 1 | 0.9 | 0.9
R/2.3/048 | odběr vzorků detail "B" | 2.40 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 1
R/2.3/049 |  | 2.41 | ventil zahradní s pákou - G1/2", vnější - materiál chrom, nikl, mosaz | 1
R/2.3/050 | měření zbytkového Cl2 detail "F" | 2.50 | kompaktní potenciostatický měřící systém pro měření zbytkového chlóru, chlórdioxidu a ozónu ve vodě, sestávající z: - tlakuvzdorné měřící cely s čistícím motorkem 230V/50Hz, elektrodou pro měření Cl2/ClO2/O3 a referenční elektrodou z Pt. Měřící rozsah 0,00-2,00 mg/l, Průtok: 20-45 l/h, Vstup.tlak: min.0,2 bary, max.3 bary, Protitlak max.3 bary. - univerzálního měřícího zesilovače a regulátoru (jeden analogový výstup) 230V/50Hz výstup 4-20mA, Vše namontováno a propojeno na základové PVC desce pro instalaci na zeď. Pro vodu do pH 8,0 | 1 | 2 | 2
R/2.3/051 |  | 2.51 | nátrubek navařovací nerezový, DIN 2999, materiál ČSN 17 240 - DN15/G 1/2" | 2
R/2.3/052 |  | 2.52 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - G 1/2" | 2
R/2.3/053 |  | 2.53 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1/2" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 2
R/2.3/054 |  | 2.54 | hadicový násadec s vnějším závitem - G 1/2"/10mm - materiál mosaz | 2
R/2.3/055 |  | 2.55 | hadicová spona | 4
R/2.3/056 |  | 2.56 | PVC hadice pro napojení analyzátoru Cl2 - vnitřní průmněr 10 mm | 6
R/2.3/057 | ostatní | 2.60 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm | 5 | 0.4 | 2
R/2.3/058 |  | 2.61 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm | 1 | 0.3 | 0.3
R/2.3/059 |  | 2.62 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm | 4 | 0.2 | 0.8
R/2.3/060 |  | 2.63 | příruba točivá DN150, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 5 | 5.6 | 28
R/2.3/061 |  | 2.64 | příruba točivá DN100, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 1 | 9.91 | 9.91
R/2.3/062 |  | 2.65 | příruba točivá DN80, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 4 | 3.8 | 15.2
R/2.3/063 |  | 2.66 | šroub M 16 x 75, materiál ČSN 17 240 | 40 |  | 0
R/2.3/064 |  | 2.67 | šroub M 16 x 70, materiál ČSN 17 240 | 32 |  | 0
R/2.3/065 |  | 2.68 | matice M 16, materiál ČSN 17 240 | 72 |  | 0
R/2.3/066 |  | 2.69 | podložka M 16, materiál ČSN 17 349 | 72 |  | 0
R/2.3/067 |  | 2.70 | těsnění DN 150 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 5 |  | 0
R/2.3/068 |  | 2.71 | těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 1 |  | 0
R/2.3/069 |  | 2.72 | těsnění DN 80 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 3 |  | 0
Odpad a přeliv
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.3/070 | potrubí | 3.1 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm, DN150 | 6 | 7.6 | 45.6
R/2.3/071 |  | 3.2 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm, DN100 | 1.2 | 5.1 | 6.12
R/2.3/072 | armatury | 3.10 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 100, PN 16, L = 190 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 1 | 24.5 | 24.5
R/2.3/073 | tvarovky | 3.20 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 154 x 2 mm, DN100 | 8 | 2.7 | 21.6
R/2.3/074 |  | 3.21 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 84 x 2 mm, DN80 | 1 | 0.8 | 0.8
R/2.3/075 |  | 3.22 | T-kus nerezový redukovaný, svařovaný, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 154 x 104 x 2 x 2 mm, DN150/DN100 | 1 | 2.1 | 2.1
R/2.3/076 |  | 3.23 | redukce nerezová, ISO, materiál ČSN 17 240 - 254 x 154 x 2 x 2 mm, DN250/DN150 | 1 | 3.6 | 3.6
R/2.3/077 |  | 3.24 | axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 104 mm - provozní tlak do PN16 - materiál nerez ocel - manžeta EPDM - médium pitná voda | 1
R/2.3/078 |  | 3.25 | spojka jištěná proti posunu, hrdlo - hrdlo pro PVC d160 a nerez d154 (DN150/DN125) - úhlové vychýlení až 8° - tělo z tvárné litiny - jistící prvky nerez - médium pitná voda | 1 | 16 | 16
R/2.3/079 | zavodnění vodního uzávěru | 3.30 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 25 x 2 mm, DN20 | 1 | 1.2 | 1.2
R/2.3/080 |  | 3.31 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 25 x 2 mm, DN20 | 2 | 0.1 | 0.2
R/2.3/081 |  | 3.32 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 1
R/2.3/082 |  | 3.33 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1" | 2
R/2.3/083 |  | 3.34 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN25/G1" | 2
R/2.3/084 | měření výšky hladiny detail "D" | 3.40 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 1
R/2.3/085 |  | 3.41 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1/2" | 1
R/2.3/086 |  | 3.42 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1/2" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 1
R/2.3/087 | ostatní | 3.50 | lemový kroužek nerezový, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 - 104 x 2 mm | 2 | 0.3 | 0.6
R/2.3/088 |  | 3.51 | příruba točivá DN100, PN10, DIN 2642, materiál ČSN 17 240 | 2 | 9.91 | 19.82
R/2.3/089 |  | 3.52 | šroub M 16 x 70, materiál ČSN 17 240 | 16 |  | 0
R/2.3/090 |  | 3.53 | matice M 16, materiál ČSN 17 240 | 16 |  | 0
R/2.3/091 |  | 3.54 | podložka M 16, materiál ČSN 17 349 | 16 |  | 0
R/2.3/092 |  | 3.55 | těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 2 |  | 0
Sání a výtlak AT stanice
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.3/093 | potrubí | 4.1 | trubka svařovaná nerezová, ISO 7598, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm, DN50 | 10.1 | 2.6 | 26.26
R/2.3/094 | armatury | 4.10 | tlaková stanice se dvěma vertikálními čerpadly ovládanými měničem frekvence - zapojení 1 + 1 - Q = 2 + 2 l/s, H = 62 m v.sl. -2x2,2 kW,2x5A, 50Hz,3x400V -hydraulická skříň nerez ocel AISI 304 oběžné kolo - nerez ocel AISI 304 - mechanické těsnění -SiC/uhlík/EPDM - montáž na základnu - ATS je sestavena z dvojice celonerezových vertikálních čerpadel osazených na společné základové frémě z nerezové oceli. Součástí každého čerpadla je regulační jednotka s měničem frekvence s dispejem s českými texty a tlakovým snímačem. ATS je zajištěna hlídáním běhu bez vody spínačem, vlastní silový rozvaděč se svorkami pro připojení silového kabelu, vč. konatktů pro dálkový přenos chodu x poruchy + zapínání/vypínání, výstup pro zobrazení okamžité frekvence nebo tlaku 0-10V resp. 4 -20mA, kontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky, sériové rozhraní RS485 pro přenos všech parametrů stanice, tlaková nádoba s pryžovým vakem 2x24l, PN16 - připojení R 2" sání i výtlak - médium pitná vody | 1 | 180 | 180
R/2.3/095 |  | 4.11 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 2" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz - médium pitná voda | 2
R/2.3/096 |  | 4.12 | vícevtokový mokroběžný vodoměr na studenou pitnou vodu DN40 (G 2"), PN16, L = 300 mm, Qn = 10 m3/hod - vhodný pro připojení impuslního systému HRI (dodávka elektro) - pouzdro mosaz - safírová ložiska, vnitřní části z polymeru - médium pitná voda | 1 | 5 | 5
R/2.3/097 | tvarovky | 4.20 | koleno nerezové 90°, řada ISO (R = 1,5d, materiál ČSN 17 240 - 54 x 2 mm, DN50 | 9 | 0.6 | 5.4
R/2.3/098 |  | 4.21 | spojka jištěná proti posunu, hrdlo - hrdlo pro PE d63 a nerez d54 (DN50/DN50) - úhlové vychýlení až 8° - tělo z tvárné litiny - jistící prvky nerez - médium pitná voda | 1 | 5 | 5
R/2.3/099 |  | 4.22 | šroubení vodoměrné - 2" - materiál mosaz | 2
R/2.3/100 |  | 4.23 | vsuvka - G 2" - materiál mosaz | 10
R/2.3/101 |  | 4.24 | zátka 6-ti hranná zaslepovací - G2" - materiál 1.4404 | 2
R/2.3/102 |  | 4.25 | nátrubek navařovací nerezový - DN50/G 2", vnitřní - materiál ČSN 17240 | 4
R/2.3/103 | měření tlaku detail "D" | 4.30 | nátrubek navařovací nerezový, materiál ČSN 17 240 - DN15/R 1/2" | 2
R/2.3/104 |  | 4.31 | vsuvka nerezová, materiál ČSN 17 240 - 1/2" | 2
R/2.3/105 |  | 4.32 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 1/2" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 2
Podpěry
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.3/106 | podpěry | 5.1 | Kotevní třmen DN 150 - ON 13 0860.2 - mat. nerez ocel 17 240 | 1 | 2.68 | 2.68
R/2.3/107 |  | 5.2 | Kotevní třmen DN 100 - ON 13 0860.2 - mat. nerez ocel 17 240 | 9 | 2.68 | 24.12
R/2.3/108 |  | 5.3 | Kotevní třmen DN 50 - ON 13 0860.2 - mat. nerez ocel 17 240 | 5 | 0.77 | 3.85
R/2.3/109 |  | 5.4 | Ohraněný L profil 60x60x6 - mat. DIN 1.4301, | 3.2 | 4.45 | 14.24
R/2.3/110 |  | 5.5 | Trubka svařovaná, Ø60,3 x 3,6 - ISO 7598, mat. DIN 1.4301, | 3.6 | 5.111 | 18.3996
R/2.3/111 |  | 5.6 | Průvlaková kotva FIX Z 10x65/5 A4 - mat. nerez A4 | 70 |  | 0
R/2.3/112 |  | 5.7 | Kotevní destička, plech 200x200x5 - mat. nerez ocel 17 240 | 15 | 1.6 | 24
Provizorní propojení
kód položky | skupina | pozice | název | množství [ks, m] | jednotková hmotnost [kg] | celková hmotnost [kg] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.3/112 | potrubí | 6.1 | potrubí HDPE 90x5,4 mm PE100 - médium pitná voda | 10 | 2 | 20
R/2.3/113 |  | 6.2 | potrubí HDPE 63x3,8 mm PE100 - médium pitná voda | 10 | 0.6 | 6
R/2.3/114 | armatury | 6.10 | redukční ventil DN50 PN16, přímé provedení (plnoprůtočná verze) DN 50 / PN 10-16 - ventil je opatřen pružinou, která umožňuje nastavení výstupního tlaku v rozsahu 0,2 – 0,5 baru - tělo ventilu: tvárná litina GGG 40 povrchově i vnitřně opatřená epoxidem tl. min. 0,25 mm, - pilotní okruh: nerez ocel, - pilotní ventil: bronz ATSM B62, - membrána: EPDM guma 3- vrstvá vyztužená 1x Nylon vložkou, - potrubí, fitinky pilotního okruhu: nerez ocel, - ovládání: hydraulické - medium: pitná voda | 1 | 30
R/2.3/115 |  | 6.11 | uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 80, PN 16, L = 180 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný klín pryží z EPDM - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř - médium pitná voda | 1 | 18.5 | 18.5
R/2.3/116 |  | 6.12 | ventil kulový plnoprůtokový, s pákou - 5/4" - závit F-F - materiál niklovaná mosaz | 3
R/2.3/117 | tvarovky | 6.20 | koleno 90° dlouhé provedení - d90, SDR17 - HDPE PE100 - médium pitná voda | 7 | 0.5 | 3.5
R/2.3/118 |  | 6.21 | T-kus rovnoramenný, dlouhé provedení - d90/d90 SDR17 - HDPE PE100 - médium pitná voda | 1 | 0.8 | 0.8
R/2.3/119 |  | 6.22 | redukce přírubová FFR - DN150/DN100 PN16 - tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 1 | 12.8 | 12.8
R/2.3/120 |  | 6.23 | redukce přírubová FFR - DN80/DN50 PN16 - tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda | 2 | 7.4 | 14.8
R/2.3/121 |  | 6.24 | příruba jištěná proti posunu - DN150 pro PVC d160 - tvárná litina - médium pitná voda | 1 | 10.5 | 10.5
R/2.3/122 |  | 6.25 | příruba jištěná proti posunu - DN100 pro PVC d110 - tvárná litina - médium pitná voda | 1 | 6.2 | 6.2
R/2.3/123 |  | 6.26 | příruba jištěná proti posunu - DN100 pro PE d90 - tvárná litina - médium pitná voda | 2 | 6.8 | 13.6
R/2.3/124 |  | 6.27 | příruba jištěná proti posunu - DN80 pro PE d90 - tvárná litina - médium pitná voda | 2 | 5.5 | 11
R/2.3/125 |  | 6.28 | elektrospojka - d90 PE100 SDR11 - médium pitná voda | 15
R/2.3/126 |  | 6.29 | elektrospojka - d63 PE100 SDR11 - médium pitná voda | 1
R/2.3/127 |  | 6.30 | redukce, dlouhé provedení - d90/d63 SDR17 - HDPE PE100 - médium pitná voda | 1 | 0.2 | 0.2
R/2.3/128 |  | 6.31 | koleno 90°mechanicky svěrné - d63 | 5
R/2.3/129 |  | 6.32 | koleno 90°mechanicky svěrné - d40 | 1
R/2.3/130 |  | 6.33 | T-kus redukovaný s vnitřním závitem - d63/5/4" | 1
R/2.3/131 |  | 6.34 | spojka - přechodový kus s vnitřním závitem d63/5/4" | 2
R/2.3/132 |  | 6.35 | spojka - přechodový kus s vnitřním závitem d40/5/4" | 1
R/2.3/133 |  | 6.36 | vsuvka 5/4" - mosaz | 4
R/2.3/134 | ostatní | 6.40 | šroub M 16 x 70, materiál pozink | 56 |  | 0
R/2.3/135 |  | 6.41 | matice M 16, materiál pozink | 56 |  | 0
R/2.3/136 |  | 6.42 | podložka M 16, materiál pozink | 56 |  | 0
R/2.3/137 |  | 6.43 | těsnění DN 150 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 5 |  | 0
R/2.3/138 |  | 6.44 | těsnění DN 100 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 2 |  | 0
R/2.3/139 |  | 6.45 | těsnění DN 80 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 3 |  | 0
R/2.3/140 |  | 6.46 | těsnění DN 50 - materiál pryž s tkaninovou vložkou - médium pitná voda | 2 |  | 0
Ostatní
kód položky | popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
R/2.3/141 | montáž technologie | soubor | 1 |  | 0
R/2.3/142 | demontáž stávající technologie | hod | 56 |  | 0
R/2.3/143 | likvidace vybouraného materiálu - odvoz a uložení do sběrného dvoru případně na skládku | soubor | 1 |  | 0
R/2.3/144 | komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0
R/2.3/145 | zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0
R/2.3/146 | provozní řád | soubor | 1 |  | 0
|  |  |  | Σ | 0