## List1
Pol.č | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy výrobků
Item no. | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
Odvod kouře a tepla (SOZ)
1 | Požární ventilátor 5,0 m3/s @ 200Pa, teplotní odolnost F300, průměr 710 mm včetně sací dýzy amontážního plátu | ks | 2 | [6 empty] | Požární ventilátor průměru 710mm s objemovým výkonem 5,0 m3/s při tlakové ztrátě 200Pa. Výška ventilátoru 350mm. Elektrické parametry: 2,1kW, jmenovitý proud 5,1A, startovací proud 42A. Hmotnost 98 kg. Certifikován dle ČSN EN 12101-3 pro specifikaci F300. Včetně sací dýzy a montážního plátu
2 | Žaluziová klapka pro přirozený odvod tepla a kouře COLT ECO 1213/A2B/M1B230J/2F72/X/N5/X/X/X/X | ks | 2 | [6 empty] | Žaluziová klapka pro odvod tepla a kouře, rozměrů 1026 x 971 mm s přírubou šířky 125mm, instalace pomocí příruby na obrubu, provedení klapky - přírodní hliník, žaluzie z dvojitého hliníku. Ovládáníservpohonem 230V. Teplotní pojistka nastavená na 72°C. Certifikovaná dle ČSN EN 12101-2, odolnost B300.
3 | Montážní obruba pro osazení žaluziových výfukových klapek 1000x1000x500mm | ks | 2 | [6 empty] | Obruba 1000x1000x500mm, lem 100mm. Provedení pozink 1,5mm.
4 | Lamelové okno pro přívod vzduchu 800x700mm | ks | 4 | [6 empty] | Lamelové okno s výplnísendvičovým panelem,s přerušenými tepelnými mosty, ovládání 230V, certifikováno dle ČSN EN 12101-2. Provedení RAL fasády.
5 | Rozvaděč SOZ pro ovládání nuceného odvodu kouře a tepla z kouřové sekce AK2 | ks | 1 | [6 empty] | Rozvaděč SOZ s bateriovou zálohou 4,5 kW/15 minut. Ovládá 2 požární ventilátory, 2 výfukové klapky na těchto ventilátorech a 4 přívodní lamelová okna. Ovládání od EPS (aktivační signál NC z EPS), signalizace zpět do EPS (činnost SOZ) a signál "sumární porucha" zpět do EPS.
6 | Zaškolení obsluhy + Revize systému SOZ + funkční zkoušky + dokumentace SOZ | kpl | 1
7 | Jeřáb + plošiny | kpl | 1 | [6 empty] | Pomocné mechanismy
Cena celkem / Total price:
Tepelnou izolaci obrub a jejich hydroizolaci zajišťuje stavba.
Slaboproudá kabeláž - signály od / do EPS jsou dodávkou EPS.
Silové kabeláže k ventilátorům, klapkám a lamlovým oknům zajišťuje profese silnoproud.