## List1
Technické parametry LED svítidel
LED svítidla musí obsahovat následující kritéria:
Základní technické parametry | Požadovaná hodnota | Požadovaná hodnota
ANO / NE
Splňují požadavky STANDARDU VO Luhačovice | ANO
Regulace po silové části | Řídící člen součástí svítidla
Nastavení regulace napájecím napětím 100%=220V, 50%=180V | AmpDIM, DIMAmp, MainsVolt 100%=220V, 50%=180V
Kompatibilní se stávajícími napěťovými regulátory | ANO
Napájení driveru - rozsah | 170V-250V
Napojení driveru | CYKY-J 5x1,5 (včetně DALI protokolu pro účely programování)
Těleso svítidla | Tlakově litý hliník
Kryt svítidla | Rovné tvrzené sklo
Vyzařování do horního poloprostoru | 0%
Náhradní teplota chromatičnosti | 2700K
Povrchová úprava | Dvoubarevné lakování
Horní část svítidla | Svítidla s hladkým vrchním povrchem, bez žebrování
Polohování svítidla + - | (+-20°)
Krytí svítidla | IP66
Odolnost proti mechanickému poškození | IK10
Montáž svítidla | montáž na sloup průměr 48-60mm, variantně 60-76mm
Možnost doplnění až dvou ZHAGA konektorŮ jako součást svítidla | Možnost doplnění dvou ZHAGA konektorŮ jako součást svítidla
Beznářaďový přístup do svítidla | ANO
Chlazení | Pasivní
Technologie osvětlení | Standardizované LED moduly - výrobce
Životnost svítidla | 100.000 Hodin L97B10
Servisovatelnost | Možnost výměny LED zdrojů i předřadníku
Servisovatelnost | Možná zaměnitelnost LED modulů a driverů min. od dvou různých výrobců
Dostupná teplota chromatičnosti | PC Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
Účinnost svítidla | min. 130lm/W (při 2700K)
Předřadík svítidla | Musí umožňovat regulaci svítidel vstupním napětím a programování svítidel dle předem schváleného časového plánu
Pracovní teplota | teplota -35°C až + 55°C
Index podání barev | RA>70
Optická část | optiky PMMA, provedení pro komunikace, chodníky, parkoviště
stejný design pro přechodová svítidla
Roziko poškození modrým světlem | Max. RG2
Odchylka rozdílu barevného odstínu LED | max. MacAdam 5
Třída izolace | I, II
Certifikace | CE, ENEC, EMC, VIBRAČNÍ TEST
EN 55015:2013 + A1:2015 / EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN 62493:2015
TM21 report
RoHS/REACH
Odolnost proti přepětí | 10kV 1,2/50 ms + možnost použití přídavného zařízení proti přepětí 10kV
LDT (EULUM) data ve výpočetním programu DiaLux a Building Desighn | ANO
Clony pro omezení nežádoucích účinků rušivého světla zadní | ANO
Clony pro omezení nežádoucích účinků rušivého světla přední | ANO