## List1
Technické parametry REGULÁTORŮ
Regulátory musí obsahovat následující kritéria:
Základní technické parametry | Požadovaná hodnota | Požadovaná hodnota
ANO / NE
Splňují požadavky STANDARDU VO Fryšták | ANO
Regulace amplitudou napájecího napětí | rozsah 160-250V
Umožňují regulaci LED svítidel i vysokotlakých výbojkových svítidel společně | ANO
Kompatibilní se stávajícími regulátory městě (obci) | ANO
Dosažená úspora | min. 30%
Samostatná skříň připojitelná ke stávajícímu RVO | ANO
Plně autonomní provoz | ANO
Provoz s nadřazeným systémem | ANO
Kusová zkouška regulátoru | ANO
Protokol o měření účinnosti | ANO
Krytí skříně | min. IP 54
1F provedení | ANO
3F provedení | ANO
Rozsah příkonu (výkonu) | 0-55kVA
Soft Start LED zdrojů | ANO
účinnost regulátorů při 100% zatížení | min. 98%
účinnost regulátorů při 50% zatížení | min. 97%
Stabilizace výstupního napětí | ANO
Stabilizace výstupního napětí každé fáze zvlášť | ANO
Rozsah stabilizace výstupního napětí | <1%
Rychlost stabilizace | <2%
Možnost volby rychlosti nárůstu a poklesu napětí | ANO
Komunikace online s nadřazeným systémem (velínem) | ANO
Zkratová odolnost | min. 10kA
Vnitřní BY-PASS | ANO
Nastavení procenta stmívání v příslušných časových pásmech v průběhu noci | min. 10 kroků, časových úseků
Počet regulačních křivek | min. 3
Regulace externím signálem | ANO
Regulace časovými úseky | ANO
Doložení všech parametrů katalogovými a technickými listy | ANO